福建省政务云平台基础设施运维服务项目

技术规范书

福建省经济信息中心 富春科技股份有限公司

二〇一九年十二月

目录

第1章.	总则	1

1.1	概述	1

1.2	项目服务内容范围与期限	1

1.3	报价要求	1

1.4	付款方式	2

1.5	现场地点	2

1.6	运维服务期限	3

1.7	安全与保密	3

第2章.	项目概述	4

2.1	工作目标	4

2.2	服务内容	4

2.3	数字福建云计算中心（政务云）基础设施现状	5

2.3.1	总体平面规划	5

2.3.2	数据中心机柜数量及分布	7

2.3.3	机房供配电系统	9

2.3.4	机房空调和新风系统	10

2.3.5	机房防雷接地系统	11

2.3.6	机房综合布线系统	13

2.3.7	数据中心基础设施管理系统DCIM	15

2.3.8	机房安防监控系统	18

2.3.9	机房运维监控中心系统	21

2.3.10	机房KVM切换系统	21

2.4	运维服务需求	22

2.4.1	任务需求	22

2.4.2	团队需求	23

第3章.	招标品目与服务清单	25

3.1	基础运维团队服务品目	25

3.2	运维耗材工具与检测服务品目	25

3.2.1	电气设备维修维护品目	25

3.2.2	暖通设备维修维护品目	25

3.2.3	弱电系统维修维护品目	26

3.2.4	消防检测品目	26

3.2.5	防雷检测品目	31

3.2.6	运维系统对接服务品目	32

3.2.7	其他工具耗材备件品目	32

第4章.	招标内容及要求	33

4.1	运维服务对象和范围要求	33

4.1.1	运维对象	33

4.1.2	服务范围	33

4.2	基础运维团队服务内容和任务要求	36

4.2.1	运维服务内容和任务要求	36

4.2.2	运维团队要求	70

4.2.3	安全责任要求	75

4.3	运维耗材工具与检测技术要求	83

4.3.1	电气设备维修维护要求	83

4.3.2	暖通设备维修维护要求	85

4.3.3	弱电系统维修维护要求	86

4.3.4	消防检测要求	87

4.3.5	防雷检测要求	92

4.3.6	运维系统对接服务要求	92

4.3.7	其他工具耗材备件技术要求	94

4.4	节能环保	99

4.5	电源与环境要求	99

第5章.	耗材配件交付、运维服务考核、服务实施计划	100

5.1	维护工具仪器和备品备件	100

5.2	交货	100

5.3	运维服务考核要求	100

5.3.1	日常考核办法	100

5.3.2	事件考核办法	102

5.3.3	服务考核支付标准	105

5.4	文件要求	105

5.5	维护服务计划	106

5.6	服务实施进度要求	110

第6章.	服务承诺和培训	111

6.1	服务承诺	111

6.2	培训	112

6.2.1	培训课程	113

第7章.	技术文件及交付物	117

第8章.	其它	118

- 总则

## 概述

本文件是福建省经济信息中心(以下简称采购方)为拟建的“福建省政务云平台基础设施运维服务项目”(以下简称政务云平台运维项目)向提供云平台基础设施运维保障及服务的供应商(以下简称中标方)提出的整体技术要求，作为双方合同签订的技术附件。

中标方负责本项目投入云平台基础设施运维保障服务的自始至终全过程，包括对本文件要求的云平台基础设施维护、平台运行维护等所有运维项目提供标准化服务和其他工作。

中标方需对该项目进行充分了解，完善运维保障服务需求分析，制定服务工作计划、工程进度安排表、培训方案、验收测试方案等必备材料。

## 项目服务内容范围与期限

本项目的服务内容与范围包括数字福建云计算中心（政务云）机房的所有基础设施运维服务，以及与二期机房中涉及与所有基础设施对接时的配合工作，具体包括机柜维修和维护、电气设备维修和维护、暖通设备维修和维护、消防检测、防雷检测、弱电系统维修和维护、运维系统对接、运维培训、二期项目对接配合工作等，及相关备品备件。

本项目服务期（质保期）为1年。

## 报价要求

- 报价以人民币为单位，中标方的项目投资总价报价必须包含本项目所有费用(如无特别说明，并包括中标方发生的交通差旅费、运保费、人员安保费等)。

- 中标方报价必须包含服务期内的技术支持及售后服务，有特别说明的设备保修和技术服务要求的以相应内容为准，服务期从项目合同签订之日起算。

- 项目投资报价的主要内容如下：

- 基础运维团队服务费用；

- 运维耗材工具与检测费用；

- 备品备件（不限于：机柜、电气系统、暖通系统、弱电系统等维修所需的备品备件）费用

- 可研设计费用

- 安全测评费用

- 培训费用

- 其它。

- 中标方若有其它优惠条件请提出。

- 报价中不允许出现“赠送”字样。

- 中标方应按合同包号进行完整报价，不允许仅对合同包中的部分品目号进行报价，否则其投标将被拒绝，视作废标处理。

- 不属于报价范围内的报价应单独另外附表，以供采购方选择。

## 付款方式

采购方支付给中标方的款项采用银行转账或电汇，并按以下比例分批支付：

- 合同签订并生效后且收到财政拨款后的10日内支付运维服务工程预付款，为合同价款的30％；

- 运维服务满6个月，且采购方收到财政拨款后的10日内，支付合同价款的20％；

- 运维服务满12个月，验收合格后，且采购方收到财政拨款后的10日内，根据“服务考核”得分，按照得分支付比例支付。

中标方申请采购方支付每笔款项时，中标方均应向采购方提供等额的合法有效的税务发票。

此条款必须满足。

另：中标方一旦存在运维服务、故障及事件处理不及时不到位，影响云计算中心基础设施及政务云正常使用，导致相关用户投诉到省领导、省政府、省发改委、省数字办等主管部门的，一次扣减服务费10万元。

## 现场地点

现场地点为采购方指定的地点，即数字福建云计算中心（政务云）机房。

## 运维服务期限

本次运维服务所定义服务期限从委托方与中标方签订合同之日起至满12个月。

## 安全与保密

- 中标方提供的服务和工具均应该完全解决可能出现的运维相关问题，不允许通过设置“后门”实现服务。对可能出现的安全问题需提出详细的解决方案和具体的措施。

- 运维服务过程中至中标方正式向采购方交付系统文档资料时止，中标方必须采取措施对本项目开发过程中的运维日记、维护文档、技术文档等资料保密，否则，由于中标方过错导致的上述资料泄密的，中标方必须承担一切责任。完成开发后，双方均有责任对本工程的技术保密承担责任。

- 根据安全责任边界划分规定，中标方需依照等保三级的相关安全规定与措施加强安全管理，通过保障数字福建云计算中心（政务云）的物理安全以确保中心信息和数据不受物理层面的入侵、泄露或破坏。

- 中标方无条件接受采购方的保密约定，包括在合同期结束后承诺五年内的保密义务，并承担相应的泄密责任。

# 项目概述

## 工作目标

数字福建云计算中心（政务云）（后文简称“政务云”)工程已按照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）A类标准进行设计建设。本次运维服务将基于ITSS的框架、ITIL的最佳实践，参照ISO20000体系及UPTIME M&O认证标准和实际工作需要，参考政务云平台服务购买模式，向社会购买运维服务，统筹相关资源组建政务云专有基础设施运维团队，定制政务云基础设施运维体系、实施运维服务，确保达到以下目标：

（1）建立完善的政务云平台基础设施运维服务管理体系，包括人员团队、技术保障与各类流程制度等；

（2）结合先进高效的运维工具和技术手段，通过日常监控巡检、技术支撑保障等运维工作，确保政务云的实体安全和数据中心配电、空调等基础设施7*24小时稳定运行；

（3）通过配合政务云IT运维和业务运维，保障政务云数据中心整体标准能够达到TIA-942（数据中心电信基础设施标准）的Tier III级，即可用性为不小于 99.982%、年平均故障时间小于1.6小时；

（4）推进运维工作的标准化和规范化，保障数字福建云计算中心（政务云）可持续正常运行。

## 服务内容

福建省经济信息中心所属的数字福建云计算中心（政务云）的基础设施运维，包含电气、暖通、消防、安防、弱电五大设施系统，以及机房大楼的IT设备，不包括平台IT设备和业务系统的运维。

本次运维服务主要内容是购买基础设施运维服务和相关的常见耗材配件，包括以下工作：

（1）运维体系建设和综合管理

参考国内外流行的基础设施运维执行标准，结合调研分析政务云基础设施运维需求，协助业主单位定制符合政务云特性化需求的运维服务体系，细化各项流程制度，有效指导和规范运维团队的日常管理、运行监控与技术保障等现场工作。

执行运维体系的人员管理、任务管理、事件管理与风险管理；组织开展人员定期培训、应急演练，组织风险排查；在运维工作中不断修订、优化各项运维相关流程制度。

（2）日常监控巡检

由专职人员开展ECC日常监控，机房及设备房日常巡查，7*24小时值班，异常情况发现、应急处置与汇报等日常运行监控工作。

（3）技术支撑保障

包括强电、暖通、弱电与消防的技术管理，设备定期检查与检修，定期开展设备保养与预防性维护。制定检修与保养的技术规范。

为更好的实现运维工作目标，本次运维服务将购买（或租用）政务云专属基础设施运维团队（包括运行监控、技术保障、运维管理三个基础设施运维小组以及网络管理小组）；运维服务购买费用也以运维人员人资成本进行计费；运维工作中使用的工具耗材以及维修使用的备品备件，以及本年度需要对运维系统软件的对接提供改造，也包含在本次运维服务中，由运维服务单位提供。

## 数字福建云计算中心（政务云）基础设施现状

政务云基础设施分为两个阶段实施，目前第一阶段已经全部建设完成并上线运行，第二阶段正在建设中。第一阶段主要涉及安装启用一层主机房a、三层微模块机房d、四层微模块备用机房f及其动力设备等。

### 总体平面规划

#### 机房平面功能间规划

表 2-1政务云机房第一阶段平面布局

| 名称 | 功能房间 | 房间分布 | 面积（平方米） | 面积合计（平方米） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统机房 | 托管区 | 一层主机房a（传统机房） | 612 | 794 | 冷通道机柜、计算机及网络设备、精密空调 |
|  |  | 一层主机房a配套空调机房 | 144 |  |  |
| 微模块机房 | 数据云区 | 三层主机房d（微模块机房） | 650 | 775 | 微模块机柜、计算机及网络设备、精密空调 |
|  |  | 四层主机房f（微模块机房） | 125 |  |  |
| 测试机房 | 上架测试区 | 四层测试机房一 | 50 | 106 | 机柜，UPS配电单元 |
|  |  | 四层测试机房二 | 56 |  |  |
| 冷冻站房 | 冷冻水系统区 | 一层冷冻站房 | 385 | 385 | 冷冻水主机、蓄冷罐、管道 |
| 变配电间 | 高低压配电区 | 一层1#低压配电室 | 130 | 354 | 高低压配电柜 |
|  |  | 一层2#低压配电室 | 110 |  |  |
|  |  | 三层3#低压配电室 | 114 |  |  |
| UPS变配电间 | UPS配电区 | 一层UPS变配电间 | 91 | 91 | UPS、UPS配电柜 |
| 高压配电房 | 中压柜区 | 一层高压变配电房 | 96 | 96 | 中压柜 |
| 电池室 | UPS电池区 | 一层电池室（一） | 59 | 122 | 蓄电池 |
|  |  | 一层电池室（二） | 63 |  |  |
| 核心机房（网络） | 数通核心区 | 二层核心机房 | 20 | 20 | 机柜、核心交换机 |
|  |  | 三层核心机房 | 20 | 20 |  |
| 运营商接入间 | 接入区 | 一层电信接入间 | 25 | 50 | 电信接入设备 |
|  |  | 一层电信接入间 | 25 |  |  |
| 备件间 | 配套区 | 一层备件间 | 33 | 90.5 | 设备存放 |
|  |  | 三层备件间 | 21.5 |  |  |
|  |  | 三层备件间 | 20 |  |  |
|  |  | 三层备件间 | 8 |  |  |
|  |  | 三层备件间 | 8 |  |  |
| 运维监控大厅 | 运维区 | 四层监控大厅 | 270 | 270 | 监控大屏，控制台 |
| 弱电间 |  | 一至五层弱电间 |  |  | 大楼弱电 |
| 冷却塔 |  | 冷却塔区 |  |  | 冷却塔区 |

#### 机房平面规划说明

一、二、三楼层高为5.1m ,四楼层高为4.5m；一、二层铺装高度0.5m高防静电地板，三、四楼层地面铺装高度0.25m高防静电地板区域。

一层布局：

- 一层主要为接待大厅、高压接入室，一二层机房配电间、a机房建设区、动力设备配电间、冷冻站及电信接入间等辅助设施区域。

- 变配电区分为动力设备变配电间、UPS变配电室，一二层IT设备变配电间，电池间。

- 安防消控室、10KV进线室、运营商接入室独立于机房变配电区以外，杜绝外部人员进入机房区，方便管理。

二层布局：

- 二层主要功能区分为b机房、c机房建设区域、网络机房、测试拆包区、备品备件库、备用间。

- 测试拆包区、运营商接入室、备用间独立于机房区以外，杜绝外部人员进入机房区，方便管理。

三层布局：

- 三层主要为微模块机房建设区域。

- 三层主要功能区分为机房模块d、机房模块e及相应辅助设施。

- 机房模块d、机房模块e之间设置全平面防火玻璃隔断参观通道。

- 考虑到配电系统可靠性的因素，微模块配电及UPS系统均为2N架构。

- 变配电区分为三层IT设备变配电间、电池、UPS、配电柜等均设置在微模块内，主干供电网络全部采用母线槽方式。

四层布局：

- 四层主要为机房模块f、监控中心及办公室建设区域及测试机房。微模块机房区域设计与三层类似，但机房及楼层办公、测试间供电由三层的变压器房接入；

- 其它办公室、会议室等办公区域分布在主通道两侧，自然采光充足。

### 数据中心机柜数量及分布

#### 常规机柜

数字福建云计算中心（政务云）主楼建筑分一楼主机房为传统机房，二楼、三楼核心机房为微模块机房，建设情况如下：

表 2-2政务云机房传统机柜一期数量表

| 封闭冷通道 一层主机房a六组冷通道合计258个机柜，二层核心机房一组冷通道合计8个机柜，三层核心机房一组冷通道合计6各机柜。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 品牌 |
| 1 | 服务器机柜WDH:600mm×1200mm×2000mm | VSR61242-LLYJ | 272 | 套 | 一楼主机房a258个，二楼核心机房8个，三楼核心机房6个 | 金盾 |
| 2 | 8位密闭冷通道 | KDC-OW12D19S-LLYJ | 1 | 套 | 二楼核心机房(微模块机房) | 华为 |
| 3 | 6位密闭冷通道 | KDC-OW12D09S-LLYJ | 1 | 套 | 三楼核心机房(微模块机房) | 华为 |
| 4 | 23位密闭冷通道 | KDC-OW12D24C-LLYJ | 1 | 套 | 一楼主机房a | 金盾 |
| 5 | 17位密闭冷通道 | KDC-OW12D24B-LLYJ | 1 | 套 | 一楼主机房a | 金盾 |
| 6 | 23位密闭冷通道 | KDC-OW12D24C-LLYJ | 2 | 套 | 一楼主机房a | 金盾 |
| 7 | 23位密闭冷通道 | KDC-OW12D24B-LLYJ | 2 | 套 | 一楼主机房a | 金盾 |
| 8 | PDU电源 | 定制 | 554 | 只 | 一楼主机房a | 国产 |

#### 微模块机柜

表 2-4政务云机房微模块机柜一期建设表

| 微模块 三层主机房d、四层面积情况采用6R、20R的微模块；一期阶段总计建设20R微模块 9套及单排6R微模块 2套。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 品牌 |
| 1 | PM40K-V4S | UPS-UPS5000-E-40kVA功率模块 | 96 | 套 | 三层主机房d，四层主机房f，测试机房一、二 | 华为 |
| 2 | UPS5000-E-200K-F200 | UPS-UPS5000-E-F200机柜 | 20 | 套 | 三层主机房d，四层主机房f，测试机房一、二 | 华为 |
| 3 | 服务器机柜 | NetHOS47612 | 192 | 套 | 三楼主机房d，四楼主机房f、四楼测试机房一、二 | 华为 |
| 4 | 空调系统 | 总显冷量不小于27.2KW， | 65 | 套 | 三楼主机房d48套，四楼主机房f6套，四楼测试机房一、二各3套，二楼核心机房3套，三楼核心机房2套 | 华为 |
| 5 | 空调配套件-CDU | ED56QYYG | 11 | 套 | 三楼主机房d，四楼主机房f，四楼测试机房一、二， | 华为 |
| 6 | 380V电源制式配电柜 | 6VUNH5L1 | 18 | 套 | 三楼主机房d，四楼主机房f | 华为 |
|  |  | W18TARND | 2 | 套 | 四楼测试机房一、二 | 华为 |
| 7 | 电池基础柜 | 600mmX1200mmX2000mm-42U | 40 | 套 | 三楼主机房d，四楼主机房f、四楼测试机房一、二 | 华为 |
| 8 | 冷通道 |  | 9 | 套 | 三楼主机房d，四楼主机房f | 华为+ |

### 机房供配电系统

#### 供配电系统

云计算中心（政务云）电气设计依据国标GB50174-2008中A级标准并参照数据中心电信基础设施标准TIA-942中Tier 3级别进行设计。

机房IT计算负荷5032.5KW，按设计参考《工业和信息化部关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》的目标要求PUE1.5，动力计算负荷需为IT计算功率0.5倍。

对于IT供电：采用分功能区域供电，一层采用2*3台400KVA UPS 形成2N架构为生产机房；三、四层IT机架采用微模块配置，配置机柜式UPS及UPS输入输出配电柜，采用两台1600KVA 变压器为三层IT设备提供2N架构市电。所有动力设备包含空调制冷主机、照明、ECC控制室等采用两台2500KVA变压器和两台1600KVA变压器为其提供市电。

柴发总计算容量约13140KVA，柴油发电机组在两路市电均失电时为负荷提供柴发后备电源。

#### UPS系统

一、二层IT 计算功率为2294.5KW，因为IT设备的功率因数大部分在0.9以上，考虑UPS输出功率因数也可以达到0.9，则UPS所需要的计算容量为2294.5/0.9=2550KVA 。三、四层为微模块机房配置，每个微模块完成2N UPS配置；

一层每组配置3台400KVA（双路共计6台），为IT设备提供UPS电源。三层每组微模块配置2N架构UPS，共为IT设备提供UPS电源。

数据中心采用供电主干母线方式，母线槽方式节省空间；整洁，清晰便于管理与维护，IT机柜至配电列头柜采用电缆连接，其余所有低压连接均采用母线槽方式设计。

每台UPS采用阀控式铅酸免维护电池，单机后备时间15分钟，IT系统后备时间15分钟。连续制冷系统后备时间15分钟。采用敞开式电池架安装方式，有利于通风散热和维护管理。

### 机房空调和新风系统

#### 冷冻水系统

主机房、UPS配电间等采用冷冻水型恒温恒湿精密空调，其他区域采用吊装式风机盘管机组，关键区域空调机组采用N+X配置，微模块空调配置模式为每个模块N+20%冷量冗余。

采用4台（2台主用大机为水冷离心式冷水机组，2台备用小机为水冷螺杆式冷水机组）冷水机组为末端空调系统提供冷冻水。第一阶段采用（1台大机水冷离心式冷水机组，2台小机水冷螺杆式冷水机组）。第二阶段再安装一台1台大机水冷离心式冷水机组。2台大机制冷量不低于875RT，2台小机制冷量不低于440RT，冷水机组供回水温度按照12/18℃选择。冷水机组、水泵房及连续制冷用的蓄水罐安装在冷冻站外。

主机房采用连续制冷系统，保证在市电中断后的15分钟内提供精密空调正常运行所需要的冷源。共配置2套90m3闭式蓄水罐，蓄冷罐第一阶段安装一个，第二阶段再安装一个。

连续制冷所需的二次水泵及主机房空调风机由连续制冷用UPS供电。

空调供水系统采用水环网，保证空调同时有两路供水、任何一台设备可实现在线维护，任何一路供水中断不影响系统正常制冷。为适应工况调节，冷冻水供水采用二次泵系统。

#### 机房精密空调和新风系统

数据中心良好的环境需要合适的空调方案，合适的空调方案不但能保证机房良好的温湿度、洁净度环境，而且可以使运行费用降低，节约运行成本，降低全生命周期成本。空调方案的设计主要包括制冷量需求计算、送风方式选择、设备布局、空调设备选择和空调设备冷却方式设计等方面。

数据中心的总制冷量为6745KW，冷负荷按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》进行设计。

### 机房防雷接地系统

本机房电源系统防雷设计按A级雷电防护等级进行。中心机房等电位接地采取M型等电位接地方式，与建筑物其它功能性接地连接在一起构成共用的接地系统。

#### 机房防雷系统

机房按照四级防雷标准设计。

图2-1机房防雷设计图

1、第一级电源防雷

在大楼低压总配电室设计安装第一级I级试验（10/350us）Iimp冲击电流25KA的电源防雷器。作为机房接入电源一级防雷。

2、第二级电源防雷

在中心机房ATS切换柜的输入电源侧装设II级试验（8/20us）的电涌保护器，采用In标称通流量为40kA（8/20us），作为电源系统第二级防雷。

3、第三级电源防雷

第三级安装在市电配电柜和UPS输入输出配电柜的输出电源侧装设II级试验（8/20us）的电涌保护器，采用In标称通流量为20kA（8/20us），作为电源系统第三级防雷。

4、第四级设备精细保护

在机房设备机柜上，采用In标称通流量为5kA（8/20us），专业PDU防雷插排代替普通的电源插排。给机房设备以精细防雷保护，确保机房设备不被雷电损坏。

5、防雷设备安装时，应使SPD与电源端的接线尽量短，以减小浪涌电流在SPD引线上的压降。SPD的接地线应就近接PE线或PE母排。不同型号的SPD其使用环境和安装方式可能会有较大区别，应严格按照产品附带的安装说明进行安装，为保证其SPD安装美观性，各线路应采用相应BVR线（黄、绿、红、蓝、黄绿）进行布设。

6、从室外进入中心机房的电话信号线缆，安装电话信号防雷器。其它信号进入机房均为光纤，只要给光纤内的加强筋接地即可，无需设计安装电涌防雷器。

#### 机房接地系统

机房等电位接地采用 M 型等电位接地方式。按要求机房内要有一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位,本方案采用大楼基础地为接地体（接地电阻<1Ω ）的共用接地系统。

机房共用接地系统

M 型等电位设计：采用 30mm×3mm 铜排于机房内静电地板下敷设，并将30mm×3mm 等电位接地母排用绝缘子固定于机房地面上。用 BVR-6mm2 铜线把机房内所有正常工作不带电的设备金属外壳等金属构件都接到均压等电位汇集排上，以实现等电位连接。再从网络中心机房等电位铜排引 BVR-70mm2 绝缘电缆沿墙壁就近可靠连接弱电竖井接地铜排。

为防止机房内不同接地装置间的电位差引起设备的损坏和危及人员安全，将设备安全保护地和屏蔽网格（静电散流）地间采用等电位连接器进行等电位连接。

容易产生静电的饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网，并与机房内接地系统连接。

为防止感应雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在设备电源处使用带有防雷功能的插座板。

### 机房综合布线系统

政务云机房由 5 层楼组成，1楼为传统数据中心机房，采用 EOR(列头柜)布线方式；2，3，4 楼为模块化数据中机房，采用 ToR(柜顶直连)方式。

政务云机房一楼主机房设置楼层配线区(IDA)，从二楼主配线区(MDA)到楼层配线区(IDA)采用 6 条 24 芯 MPO 光缆，从楼层配线区(IDA)到列头柜(HDA)采用 6 条 24 芯 MPO 光缆，从列头柜(HDA)到设备区(EDA)敷设 24 条 Cat.6A 屏蔽铜缆,设备区(EDA)机柜铜缆按照 24:1 配备跳线。

一层传统机房布线机构示意图如下：

图2-5一层传统机房布线机构示意图

网络布线系统对于数据中心网络运营的可靠性至关重要。根据第三方的研究报告，数据中心网管们 70%的时间花在了文档维护上；数据中心70%的网络故障是由网络布线引起的；75%的数据崩溃需要花费数周甚至数月来恢复。

一层主机房 A内铜缆采用智能电子配线架，电子配线架后面带网络控制器，能够实现远程 IP 地址访问，同时能够实时自动监测跳线插拔次数、连接状态、工作单 LED 提示、故障报警功能。

电子配线架上采用智能跳线实现可视化端到端的布线系统管理，包括记录配线架和跳线插拔次数，区分不同的网络系统，识别跳线极性，避免错误的跳线插拔。

一层主机房 A、采用双电子配线架的连接方式，其中一个配线架用来影射交换机端口，另外一个配线架用来连接水平线缆，两个配线架之间采用智能跳线，系统会自动监测跳线的插拔、连接次数、护套颜色、极性等。交换机和影射配线架之间采用一端开路的硬跳线连接，硬跳线 RJ45 水晶头一端直接接入交换机，硬跳线开路一端端接到影射配线架后面的数据模块上。服务器配线架只需要采用标准的 RJ45 软跳线。

图2-6数据中心智能配线架示意图

机房三楼和四层模块化机房每个模块内设置区域配线区(ZDA)，从三楼核心机房主配线区(MDA)到模块化机柜配线区(ZDA)采用 2 条 24 芯 MPO 光缆，从区域配线区(ZDA)到设备区(EDA)采用 1 条 12 芯 MPO 光缆，设备区(EDA)机柜光纤按照 12：1 配备跳线。

为了方便机房管理维护，铜缆跳线根据不同网络采用不同颜色，如电子政务信息网采用蓝色、电子政务外网采用白色等。

三、四层模块化机房布线机构示意图如下：

图2-7四层模块化机房布线机构示意图

### 数据中心基础设施管理系统DCIM

本数据中心已建设一个DCIM系统对数据中心进行统一的管理；提供对基础设施的监控，获取准确的监控信息，掌握数据中心的健康状况；提供对资产的全生命周期管理，自动检测、精确定位、实时盘点资产；提供对容量的管理，容量检测，容量使用趋势分析，容量使用规划；提供对能耗的管理，精确监测每个机房、每列机柜和每台机柜的能耗，通过能效分析做节能控制；提供流程的管理，通过把变更的活动用流程管控来降低变更带给业务的影响；提供报表的管理，包含各种报表模板，支持用户自定义报表；彻底改变目前数据中心管理的落后现状，真正做到数据中心的资产、容量、能耗说得清管得住，提高机房的可用性。

现有DCIM系统图如下：

图 2-8政务云已建DCIM现状

#### 环控系统

表 2-3政务云机房环控系统汇总表

|  |  | 电能模块 | 电量仪 | UPS接口 | 蓄电池检测仪 | 新风机接口 | 精密空调接口 | 氢气探头 | 温湿度 | 漏水控制器 | 粉尘传感器 | 消防接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 功能间名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 电信接入间 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 电信接入间 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 电信接入间 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 变配电间 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 高压配电房（一） |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | UPS变配电间 |  | 4 | 6 |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  |  |
|  | 一二层 IT设备变配电间 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 电池室 |  |  |  | 4 |  | 2 | 6 | 4 | 1 |  |  |
|  | 主机房a空调间 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  |
|  | 主机房a（传统机房） | 13 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 11 |  |
|  | 消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 新风兼事故排风机房 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三层 | 核心机房 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 变配电间 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 变配电间 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 主机房d（微模块机房） |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 1 | 9 |  |
|  | 新风兼事故排风机房 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 四层 | 测试间 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 测试间 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机房f（微模块机房） |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 |  |
|  | 监控大厅 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

#### 机房环境监控系统

省政务云计算中心基础设施监控管理系统（以下简称DCIM系统）是对数据中心的资产，资源和运行状态等进行全面监控和管理，包含基础设施监控、资产管理、容量管理、能效管理、变更管理及可用性管理等功能模块。通过软件、硬件和传感器等，DCIM提供一个全面的管理平台，对数据中心IT设备和场地设施进行统一监控、科学管理、全面展示。该系统实现如下三方面功能：

- 监控：包括动力、环境、安防、机柜资产以及其他方面的监控；

- 管理：包括资产、容量、能效、变更以及整体可用性的管理；

- 展示：实现数据中心二维及三维页面的展示，提供移动端的访问。

### 机房安防监控系统

#### 机房视频监控系统

本数据中心共建设高清网络红外半球摄像机78个，高清网络红外一体机189个，具体点位如下表：

表 2-4政务云机房视频监控系统配置表

| 楼层 | 位置 | 网络半球 | 网络一体机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 电信接入间A |  | 1 |
|  | 电信接入间B |  | 1 |
|  | 电信接入间C |  | 1 |
|  | 弱电间 |  |  |
|  | 主机房A | 26 | 29 |
|  | 主机房A空调间1 |  | 2 |
|  | 主机房A空调间2 |  | 2 |
|  | 主机房A空调间3 |  | 2 |
|  | 电池室（二） |  | 4 |
|  | 一二层 IT设备变配电间 |  | 3 |
|  | UPS变配电间 |  | 6 |
|  | 高压变配电房（一） |  | 3 |
|  | 动力设备变配电间 |  | 5 |
| 三层 | 弱电间 |  |  |
|  | 核心机房 |  | 3 |
|  | 变配电间（一） |  | 6 |
|  | 变配电间（二） |  | 6 |
|  | 主机房D | 16 | 29 |
|  | 过道 |  | 2 |
|  | 主机房E | 14 | 25 |
|  | 小计 | 30 | 71 |
| 四层 | 弱电间 |  |  |
|  | 测试间1 |  | 4 |
|  | 测试间2 |  | 3 |
|  | 主机房F | 2 | 17 |
|  | 小计 | 2 | 24 |
| 五层 | 弱电间 |  |  |
|  | 小计 | 0 | 0 |
| 总计 |  | 78 | 189 |

#### 门禁控制系统

门禁控制系统由前端设备（身份识别设备，门禁点管理设备、接口模块、输入输出扩展设备等）、控制设备（门禁控制器）、管理设备（专业软件、服务器、工作站等）组成。出入口控制系统根据人员被允许进入的区域进行不同的授权权限，通过身份识别设备进行身份辨识，只有经过授权的人才能进入受控的区域。机房总共设置了172个门禁点，详细门禁点如下表所示：

表 2-5详细门禁点表

| 楼层 | 位置 | 读卡器 | 电控锁 | 出门按钮 | 门磁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 电信接入间A | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 电信接入间B | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 电信接入间C | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 弱电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房A | 32 | 29 | 26 | 29 |
|  | 主机房A空调间1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房A空调间2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房A空调间3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 电池室（一） | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 电池室（二） | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 一二层 IT设备变配电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | UPS变配电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 高压变配电房（一） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 动力设备变配电间 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 小计 | 48 | 45 | 42 | 45 |
| 二层 | 弱电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 核心机房 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | UPS变配电间（一） | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 电池室（一） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 电池室（二） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | UPS变配电间（二） | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 高压变配电房（二） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 测试间 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 主机房B | 22 | 19 | 16 | 19 |
|  | 主机房B空调间1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房B空调间2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房C | 32 | 29 | 26 | 29 |
|  | 主机房B空调间1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 主机房B空调间2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 主机房B空调间3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 小计 | 77 | 70 | 63 | 70 |
| 三层 | 弱电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 核心机房 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 变配电间（一） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 变配电间（二） | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 主机房D | 22 | 19 | 16 | 19 |
|  | 过道 |  |  |  |  |
|  | 主机房E | 20 | 17 | 14 | 17 |
|  | 小计 | 49 | 42 | 35 | 42 |
| 四层 | 弱电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 测试间1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 测试间2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 监控大厅 |  |  |  |  |
|  | 主机房F | 12 | 9 | 6 | 9 |
|  | 小计 | 17 | 14 | 11 | 14 |
| 五层 | 弱电间 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 小计 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 192 | 172 | 152 | 172 |

#### 入侵报警系统

入侵报警系统由前端探测器、传输线缆、各类防区模块、报警主机和响应的管理软件构成；采用报警主机+总线传输+分布式地址模块+前端报警设备的模式。入侵报警主机能设定分时段设防和撤防，可与视频监控系统联动，启动摄像机对现场情况进行录像。云计算中心共布设吸顶双鉴探测器43个、吸顶双鉴探测器10个、紧急报警按钮22个，具体点位如下表：

表 2-6报警点位表

| 楼层 | 位置 | 吸顶双鉴探测器 | 壁挂双鉴探测器 | 紧急报警按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 电信接入间A | 1 |  |  |
|  | 电信接入间B | 1 |  |  |
|  | 电信接入间C | 1 |  |  |
|  | 弱电间 |  |  |  |
|  | 主机房A | 3 |  | 3 |
|  | 主机房A空调间1 |  | 1 |  |
|  | 主机房A空调间2 |  | 1 |  |
|  | 主机房A空调间3 |  | 2 |  |
|  | 电池室（一） | 1 |  |  |
|  | 电池室（二） | 1 |  |  |
|  | 一二层 IT设备变配电间 | 1 |  |  |
|  | UPS变配电间 | 1 |  |  |
|  | 高压变配电房（一） | 1 |  |  |
|  | 动力设备变配电间 | 2 |  |  |
|  | 小计 | 13 | 4 | 3 |
| 二层 | 弱电间 |  |  |  |
|  | 核心机房 | 1 |  | 1 |
|  | UPS变配电间（一） | 1 |  |  |
|  | 电池室（一） | 2 |  |  |
|  | 电池室（二） | 2 |  |  |
|  | UPS变配电间（二） | 1 |  |  |
|  | 高压变配电房（二） | 1 |  |  |
|  | 测试间 | 1 |  | 1 |
|  | 主机房B | 3 |  | 3 |
|  | 主机房B空调间1 |  | 1 |  |
|  | 主机房B空调间2 |  | 1 |  |
|  | 主机房C | 3 |  | 3 |
|  | 主机房B空调间1 |  | 1 |  |
|  | 主机房B空调间2 |  | 1 |  |
|  | 主机房B空调间3 |  | 2 |  |
|  | 小计 | 15 | 6 | 8 |
| 三层 | 弱电间 |  |  |  |
|  | 核心机房 | 1 |  | 1 |
|  | 变配电间（一） | 2 |  |  |
|  | 变配电间（二） | 2 |  |  |
|  | 主机房D | 3 |  | 3 |
|  | 过道 |  |  |  |
|  | 主机房E | 3 |  | 3 |
|  | 小计 | 11 |  | 7 |
| 四层 | 弱电间 |  |  |  |
|  | 测试间1 | 1 |  |  |
|  | 测试间2 | 1 |  |  |
|  | 监控大厅 |  |  | 2 |
|  | 主机房F | 2 |  | 2 |
|  | 小计 | 4 |  | 4 |
| 五层 | 弱电间 |  |  |  |
|  | 小计 | 0 |  | 0 |
| 总计 |  | 43 | 10 | 22 |

#### 综合安防集成管理系统

综合安防集成管理系统通过统一的系统平台将安全防范各个子系统联网，包括视频监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统，实现分控中心对相关建筑内整体信息的系统集成和自动化管理。安防信息综合管理系统具有标准、开放的通信接口和协议，以便进行综合系统集成，系统留有与公安110报警中心联网的通信接口；系统作为整个园区安防系统的子系统，留有与园区安防系统联网的通信接口，可以实现部分信息的共享；作为数据中心监控系统子系统，安防系统可以提供接口集成至数据中心监控系统。系统集成平台具有快速的联动功能，实现多种安全防范策略：视频图像管理、电子地图、历史图像查询、报警/事件与视频监控系统复核、远程管理及指挥等。

### 机房运维监控中心系统

机房运维监控中心部署于大楼五层，监控中心内配置2套4人位的操作台，操作台采用优质冷轧钢板制作，每个位置800mm(宽)×750mm(高)×900mm(深)；每个工作位上均配有1个掀盖式地插(含1个电源插座、3个网口、1个VGA口、1个音频口、1个视频口)+1个语音点；每套4人位的操作台预留2个电源桌插并配置2个UPS供电插座满足应急状态下使用，每个工作位配置1个视频接口，方便电脑信号传送至大屏显示系统上。

### 机房KVM切换系统

数据中心KVM系统包括三，四层共2个机房模块。

三层：主机房D有8个微模块，其中包含4个22组服务器机柜微模块，4个24组服务器机柜微模块；主机房E有7个微模块，其中包含3个26组服务器机柜微模块，3个28组服务器机柜微模块，1个18组服务器机柜微模块。

四层：主机房F有1个微模块，包含2个24组服务器机柜微模块。KVM 带外运维管理系统在数据中心内采用独立组网，按微模块机柜平均每台服务器机柜 10 台服务器、1 台网络交换机估算设备数量点。KVM 系统用于管理服务器和网络设备。

表 2-13机房KVM及串口控制台数量表

| 名称 | KVM数量 | 串口控制台数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机房D | 40 | 8 |
| 主机房E | 43 | 7 |
| 主机房F | 5 | 1 |
| 合计 | 88 | 16 |

## 运维服务需求

### 任务需求

要达到主要目标，要做好预防性维护和应急性维护，并规避操作风险。

#### 日常与应急性维护

做好现场应急性维护，要第一时间发现故障，并做妥善的应急处置，需包括以下要求：

（1）基础设施设备需建设自动化智能化运行监控系统，确保有专职值班人员执行7*24监控以便于及时发现相关设备运行异常；

（2）监控人员应使用现场值班制度，加速事件响应速度，以便于及时处理各类风险故障，降低故障发生率或减少故障损失；

（3）除值班人员通过智能化系统实时监控设备运行状态外，还需专职人员执行定期性巡查与核对确保传感器设备正常运行，使用人工方式校验传感器传回数据准确性或处理智能化系统尚无法准确收集和评估的额外信息；

（4）严格操作规范：通过执行标准操作流程、维护操作流程、应急操作流程相应管理制度及规定，规范操作行为，避免人为失误及操作风险；

（5）基础设施运维工作涉及工作内容存在一定的危险性，需按照相关安全生产规定，配置充足的互备人员；既能保证运维对象的实体安全，又能确保运维人员的生产安全。

（6）对本规范书2.5章节数字福建云计算中心机房基础设施现状中所描述的各类机房设备和各类系统，中标方都应将其作为运维服务内容的一部分，并做相应的分工管理、维护配合、新安装设施配合等工作。

#### 预防性维护

做好预防性维护工作主要有以下工作需求：

（1）制定预防性维护计划，针对各类设备运行特点，量身定制设备定期保养，预防性检测，预防性维护工作计划。并通过相应管理制度、流程确保计划得以实施。

（2）制定应急预案，明确应急流程及操作步骤，对应急预案开展风险评估，并组织开展定期演练。

（3）制定执行标准操作流程、维护操作流程、应急操作流程相应管理制度及规定，并对其进行风险评估。

（4）根据预防性、应急维护需求，梳理相应流程、角色、职责，以及所需掌握的专业技能，并根据技能需求指定人员培训计划，确保人员满足岗位技能需求。

### 团队需求

根据上述两个方面的工作性质、工作量和技能需求，拟组建4个独立团队执行上述工作，

（1）监控团队：负责7*24小时系统监控，现场故障应急处理，故障反馈，事件闭环。

（2）技术支撑团队：根据数据中心基础设施特点电力、暖通、弱电及消防三个专业进行深入研究。量身定制相应设备的保养计划、维修计划及相应的操作流程。负者对设备故障分析，维修方案评审，负责技术改进方案制定及实施。

（3）运维管理：制定运维管理制度、体系，组织开展人员定期培训、应急演练，组织风险排查，在运维工作中不断修订、完善制度。

（4）网络管理团队：因政务云业务运维、IT设施运维的分工边界的特殊情况，目前政务云网络系统也缺乏有效运维管理。基于本次运维服务亦一同向服务提供商采购相关人员和服务。

# 招标品目与服务清单

福建省政务云平台基础设施运维服务项目服务品目如下所示：

## 基础运维团队服务品目

表 3-7基础运维团队服务品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 基础运维团队服务 | 项 | 1 |  | 详细技术要求见第4.2章“基础运维团队服务内容和任务要求” |

## 运维耗材工具与检测服务品目

### 电气设备维修维护品目

表 3-2电气设备维修维护品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1-1 | 高压柜维修维护 | 个 | 16 |
| 2-1-2 | 变压器维修维护 | 个 | 6 |
| 2-1-3 | 低压配电柜维修维护 | 个 | 10 |
| 2-1-4 | 微模块200KVAUPS维修维护 | 台 | 20 |
| 2-1-5 | 传统机房400KVAUPS维修维护 | 台 | 6 |
| 2-1-6 | 传统机房空调EPS维修维护 | 台 | 2 |
| 2-1-7 | 高低压电缆线路巡查 | 项 | 1 |

### 暖通设备维修维护品目

表 3-3暖通设备维修维护品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-2-1 | 顿汉布什DCLCD系列双级压缩离心式冷水机组DCLCD1000FPDC6653510K维修维护 | 组 | 1 |
| 2-2-2 | WCFX系列螺杆式冷水机组WCFX60TRKBRT5R1750KW维修维护 | 组 | 2 |
| 2-2-3 | 冷水机组的水处理 | 组 | 2 |
| 2-2-4 | 低噪音方型全钢逆流冷却塔维修维护 | 台 | 4 |
| 2-2-5 | 冷却水泵卧式端吸泵选用荏原（品牌）250X200FS4LC590H、200X150FS4KC545H | 台 | 3 |
| 2-2-6 | 冷冻水泵卧式端吸泵选用荏原（品牌）200X150FS4LC575H、150X125FS4LC545H | 台 | 3 |
| 2-2-7 | 蓄冷罐 | 个 | 2 |
| 2-2-8 | 恒温恒湿空调机组维修维护 | 组 | 15 |
| 2-2-9 | 加湿器维修维护 | 台 | 6 |
| 2-2-10 | 普通风柜顿汉布什KFP系列的KFPL20B-6与KFPL35B-6型号维修维护 | 组 | 8 |
| 2-2-11 | 顿汉布什DMA系列新风处理机组维修维护 | 组 | 8 |
| 2-2-12 | 水管、阀门、风管、风阀、风口的维修维护 | 套 | 1 |
| 2-2-13 | 一套办公及新风冷源系统维修维护 | 套 | 1 |
| 2-2-14 | 制冷系统运行及自控系统维修维护 | 套 | 1 |

### 弱电系统维修维护品目

表 3-4弱电系统维修维护品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3-1 | 门禁控制系统维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-2 | 入侵报警系统维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-3 | 机房KVM切换系统维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-4 | 综合布线系统维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-5 | 机房运维网络维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-6 | 机房办公网络（包括大楼无线WIFI设备）维护 | 项 | 1 |
| 2-3-7 | 机房运维中心大屏显示系统维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-8 | DCIM场地监控维修维护 | 项 | 1 |
| 2-3-9 | 机房安防监控系统维修维护，以及机房大楼安防监控的维护协助 | 项 | 1 |
| 2-3-10 | 机柜维修维护 | 项 | 1 |

### 消防检测品目

表 3-5消防检测品目

| 品目号 | 品目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警和消防联动控制系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-1 | 外观检查 | 1、火灾探测器 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 2、手动报警按钮 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、火灾报警控制器 | 台 | 3 |  |
|  |  | 4、区域显示盘 | 台 | 2 |  |
|  |  | 5、广播控制台 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、扬声器 | 只 | 50 |  |
| 2-4-2 | 系统布线检测 | 1、布线质量 | 处 | 5 |  |
|  |  | 2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 3、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 4、传输导线穿管保护检验 | 处 | 10 |  |
|  |  | 5、传输线路管路材料检验 | 处 | 10 |  |
| 2-4-3 | 系统安装检测 | 1、火灾探测器安装质量及尺寸测量 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 2、手动报警按钮安装质量及尺寸测量 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、控制器安装质量及尺寸测量 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4、火灾区域显示器安装质量及尺寸 | 台 | 3 |  |
|  |  | 5、消防联动控制器安装质量及尺寸 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、火灾警报扬声器安装质量 | 只 | 50 |  |
|  |  | 7、消防广播控制台安装质量及尺寸 | 处 | 1 |  |
| 2-4-4 | 系统功能检验 | 1、电源自动切换功能检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、主电源容量试验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3、备用电源容量试验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4、主电源负载稳定性检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 5、主电源电压稳定性检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、报警自检功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 7、故障报警功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 8、报警记忆功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 9、消音复位功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 10、火灾优先功能检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 11、探测器报警功能检验 | 只 | 2 |  |
|  |  | 12、手动报警按钮报警功能检验 | 只 | 2 |  |
|  |  | 13、民用建筑广播音响功能检验 | 台 | 0 |  |
|  |  | 14、工业建筑广播音响功能检验 | 区域 | 4 |  |
|  |  | 15、火灾事故广播强行切换功能检验 | 次 | 10 |  |
|  |  | 16、选层广播功能检验 | 次 | 5 |  |
|  |  | 17、消防通讯功能检验 | 次 | 5 |  |
|  |  | 18、探测器清洗与功能检验 | 只 | 50 |  |
|  |  | 19、探测器与控制功能检验 | 区域 | 4 |  |
|  |  | 20、消防控制设备功能检验 | 种 | 2 |  |
|  |  | 21、消防控制设备配电 | 项 | 2 |  |
|  |  | 22、火灾显示盘功能检验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 23、报警音响检验 | 项 | 1 |  |
|  |  | 24、消防电梯功能检验 | 部 | 0 |  |
|  |  | 25、火灾警报装置功能检验 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 26、二次报警功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 27、广播扩音机功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 28、总线隔离器功能检验 | 只 | 1 |  |
|  |  | 29、备用电充电功能检测 | 次 | 1 |  |
|  |  | 30、扬声器功能检测 | 只 | 50 |  |
| 二 | 消防自动喷水灭火系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-5 | 外观检查 | 1、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | 1 |  |
|  |  | 2、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3、气压给水装置组件完整检查 | 台 | 2 |  |
|  |  | 4、报警阀、雨淋阀、警铃 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5、水泵接合器、延迟器 | 台 | 10 |  |
|  |  | 6、供水总控制阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 7、水流指示器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 9、配水支管及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、管路支管及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 11、喷头外观及组件完整性检查 | 处 | 1000 |  |
|  |  | 12、室内消火栓、箱组件检查 | 套 | 200 |  |
|  |  | 13、室外消火栓组件检查 | 台 | 200 |  |
|  |  | 14、末端试水装置组件完整性检查 | 处 | 1000 |  |
|  |  | 15、消防软管卷盘 | 套 | 50 |  |
|  |  | 16、启泵按钮 | 只 | 10 |  |
| 2-4-6 | 布线检测 | 1、水泵吸、出水管道布置 | 项 | 2 |  |
|  |  | 2、水力警铃和报警阀连接 | 项 | 0 |  |
|  |  | 3、水力警铃和延迟器连接 | 项 | 0 |  |
|  |  | 4、螺纹连接管道 | 项 | 50 |  |
|  |  | 5、焊接连接管道 | 项 | 125 |  |
|  |  | 6、报警阀以后的管路 | 项 | 15 |  |
|  |  | 7、配水管道 | 项 | 2 |  |
|  |  | 8、电磁阀开关布线 | 项 | 320 |  |
|  |  | 9、系统绝缘电阻及系统接地电阻测量 | 回路 | 1 |  |
|  |  | 10、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 11、水泵及稳压电源布线检测 | 项 | 1 |  |
|  |  | 12、水流指示器布线保护 | 处 | 1 |  |
| 2-4-7 | 安装检测 | 1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 项 | 1 |  |
|  |  | 2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 3、水泵接合器安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 4、报警阀系统安装质量检测 | 套 | 3 |  |
|  |  | 5、压力开关安装质量检测 | 项 | 14 |  |
|  |  | 6、水流指标器安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 7、报警阀控制喷头安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 8、干式报警阀安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 9、雨淋阀安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 10、配水支管设置喷头安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 11、管路支、吊架安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 12、减压孔板和节流装置安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 13、喷头与建筑物尺寸 | 项 | 4 |  |
|  |  | 14、监测及报警控制装置安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 15、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | 50 |  |
|  |  | 16、室内消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | 50 |  |
|  |  | 17、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查 | 项 | 1 |  |
|  |  | 18、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量、保护措施检查 | 项 | 1 |  |
|  |  | 19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 项 | 5 |  |
|  |  | 20、水泵出水管径和流量检查 | 项 | 2 |  |
|  |  | 21、消火栓管网安装质量检查 | 项 | 50 |  |
|  |  | 22、消防栓按钮安装质量检测 | 个 | 10 |  |
|  |  | 23、消火栓栓口压力试验（动、静压力） | 项 | 50 |  |
|  |  | 24、消火栓消防用水量 | 次 | 3 |  |
|  |  | 25、消防水带耐压试验 | 条 | 50 |  |
| 2-4-8 | 系统功能试验 | 1、消防泵启动试验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 2、气压给水装置启动试验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 3、管路末端试水装置 | 次 | 3 |  |
|  |  | 4、报警阀功能试验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 5、系统联动试验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 6、水泵控制柜功能检验 | 组 | 3 |  |
|  |  | 7、自动喷水灭火系统联动试验 | 层 | 3 |  |
|  |  | 8、水流指示器功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 9、压力开关功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 10、启泵按钮功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 11、稳压水泵压力自控功能试验 | 组 | 3 |  |
|  |  | 12、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | 3 |  |
| 三 | 气体灭火系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-9 | 外观验查 | 1、贮存容器外观检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 3、高压软管及单向阀 | 处 | 4 |  |
|  |  | 4、选择阀及连接方式 | 处 | 4 |  |
|  |  | 5、采用气体灭火防护区标志 | 处 | 50 |  |
|  |  | 6、气体驱动装置组件完整及外观检验 | 套 | 2200 |  |
|  |  | 7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 | 套 | 2200 |  |
|  |  | 8、管子及管道附件、组件完整及外观检验 | 套 | 50 |  |
|  |  | 9、管道的支、吊架及涂漆 | 处 | 1500 |  |
|  |  | 10、管道的末端喷嘴固定 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 11、管道的防变形处理 | 处 | 28 |  |
|  |  | 12、喷嘴及连接管 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 13、灭火控制盘组件完整及检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 14、电气连接线路组件完整及检验 | 套 | 4 |  |
| 2-4-10 | 布线检测 | 1、灭火剂充装量检验 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 2、贮存容器的间距 | 处 | 4 |  |
|  |  | 3、贮瓶间内温度、温度检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 4、贮瓶间照明灯光照度检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 5、各种阀间距检验 | 套 | 5 |  |
|  |  | 6、气体驱动装置间距检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 7、启动管路间距检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 8、管道连接方式检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 9、管道的坡度、坡向检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 10、管道穿过墙壁楼板检验 | 处 | 50 |  |
|  |  | 11、管道的支、吊架间距检验 | 处 | 100 |  |
|  |  | 12、贮存容器压力表检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 13、贮存容器的安装质量检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 14、各种阀安装检验 | 处 | 540 |  |
|  |  | 15、气体驱动装置安装质量检验 | 项 | 4 |  |
|  |  | 16、气体管路连接安装质量检验 | 处 | 25 |  |
|  |  | 17、喷嘴连接安装间距、安装质量检验 | 处 | 50 |  |
|  |  | 18、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 19、传输线的穿管保护 | 处 | 200 |  |
| 2-4-11 | 功能试验 | 1、自动灭火试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 2、手动灭火试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 3、手动操作试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 4、气体灭火控制器功能试验 | 只 | 5 |  |
| 四 | 防火卷帘系统与防火门系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-12 | 外观检查 | 1、卷帘帘板表面质量 | 处 | 0 |  |
|  |  | 2、防火门焊接及表面处理 | 处 | 200 |  |
| 2-4-13 | 安装检测 | 1、底板与地面间隙检测及计算 | 项 | 200 |  |
|  |  | 2、防火卷帘内幅宽度测量及计算 | 项 | 0 |  |
|  |  | 3、防火门厚度检测及计算 | 点 | 400 |  |
|  |  | 4、防火门尺寸与形位差检测及计算 | 项 | 200 |  |
|  |  | 5、水阀设置 | 处 | 5 |  |
|  |  | 6、水管路防蚀检测 | 处 | 5 |  |
|  |  | 7、探测器安装距离检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 8、电源线布线检查 | 处 | 25 |  |
|  |  | 9、防火门材料与配件安装质量检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、减速机功率与工作电压 | 项 | 0 |  |
|  |  | 11、帘板平均升降速度 | 樘 | 0 |  |
|  |  | 12、应急操作装置启动力 | 樘 | 0 |  |
|  |  | 13、卷帘传动机构 | 处 | 0 |  |
|  |  | 14、帘板升降平稳度 | 处 | 0 |  |
|  |  | 15、防火门启闭性能 | 项 | 200 |  |
|  |  | 16、自动防火门启动试验 | 项 | 200 |  |
|  |  | 17、第一种火灾探测器联动试验 | 项 | 10 |  |
|  |  | 18、第二种火灾探测器联动试验 | 项 | 5 |  |
|  |  | 19、手动按钮试验 | 项 | 5 |  |
|  |  | 20、信号反馈测试 | 项 | 5 |  |
|  |  | 21、火警状态下帘板及水幕状态 | 项 | 0 |  |
| 五 | 通风排烟系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-14 | 外观检查 | 1、有无孔洞、伤痕等 | 处 | 200 |  |
|  |  | 2、系统安装配套 | 处 | 100 |  |
| 2-4-15 | 布线检测 | 1、管线密封性 | 回路 | 1500 |  |
|  |  | 2、管道保温、隔热材料检查 | 项 | 70 |  |
| 2-4-16 | 功能检测 | 1、设备功率检测 | 项 | 20 |  |
|  |  | 2、系统风速测定 | 项 | 15 |  |
|  |  | 3、系统风压测定 | 项 | 15 |  |
|  |  | 4、远距离手动操作试验 | 项 | 2 |  |
|  |  | 5、控制室火警联动控制 | 项 | 2 |  |
|  |  | 6、送风口、排烟口设置及位置检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 7、送风口、排烟口手动控制检验 | 处 | 5 |  |
|  |  | 8、送风口、排烟口电动控制检验 | 处 | 5 |  |
|  |  | 9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、防火阀、排烟防火阀功能检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 12、系统联动功能检测 | 系统 | 2 |  |
| 六 | 应急照明及疏散指示系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-17 | 外观 | 1、应急照明灯 | 只 | 200 |  |
|  |  | 2、疏散指示灯 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、消防应急电源 | 台 | 240 |  |
| 2-4-18 | 系统布线 | 1、布线质量 | 处 | 50 |  |
|  |  | 2、导线截面积测量及计算 | 规格 | 10 |  |
|  |  | 3、传输导线穿管保护检验 | 处 | 150 |  |
|  |  | 4、传输线路管路材料检验 | 处 | 200 |  |
| 2-4-19 | 系统安装 | 1、应急照明灯安装质量 | 只 | 200 |  |
|  |  | 2、疏散指示灯安装质量 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、消防应急电源安装质量 | 台 | 240 |  |
|  |  | 4、疏散指示灯方向标志 | 只 | 500 |  |
| 2-4-20 | 功能检测 | 1、应急照明灯具照度功能检验 | 台 | 200 |  |
|  |  | 2、消防应急电源功能检验 | 台 | 240 |  |
| 七 | 电气防火安全检测 |  |  |  |  |
| 2-4-21 | 整个数字福建云计算中心（政务云）大楼 |  | M2 | 12000 |  |

### 防雷检测品目

表 3-6防雷检测品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-5-1 | 机房防雷检测 | 平方米 | 2500 |
| 2-5-2 | 配电及公共部分防雷点位检测 | 个 | 560 |

### 运维系统对接服务品目

表 3-7运维系统对接服务品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-6-1 | 基础设施监控系统的配置优化和接口改造 | 项 | 1 |
| 2-6-2 | 软件整合对接改造 | 项 | 1 |

### 其他工具耗材备件品目

表 3-8其他工具耗材备件品目

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-7-1 | 运维工具 | 批 | 1 |
| 2-7-2 | 运维耗材 | 批 | 1 |
| 2-7-3 | 办公耗材 | 批 | 1 |
| 2-7-4 | 宣传耗材 | 批 | 1 |
| 2-7-5 | 相关维修备品备件 | 批 | 1 |

# 招标内容及要求

## 运维服务对象和范围要求

### 运维对象

本次运维服务主要管理人、设备、流程。

- 团队为本次组建的基础设施运维团队以及基础设施运维其他相关干系人

- 设备包括现有电子政务云机房已上线和未来新增的相关基础设施设备。

- 建立数字福建云计算中心（政务云）运维体系，包括运维服务各类规章制度、手册指南、流程表单和方案预案等。

### 服务范围

运维实施基础服务范围如下表，具体服务内容根据现场实际情况进一步确定。

表 4-8政务云基础设施运维主要服务内容

| 服务范围 |  | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 制定基础设施维护工作内容 | 运行方案制定 | 制定配电系统运行方案，包括：双路市电使用容量分配、UPS负载分配、机柜用电分配和限制； 制定空调系统运行方案，包括：空调运行参数的设定、开启数量等。 |
|  | 维护方案制定 | 制定年度维护计划，结合设备厂商维保合同制定设备检查、保养周期表； 制定维护内容； 制定设备检查、保养操作规程； 确定维护耗材。 |
|  | 维修应急方案制定 | 制定应急方案； 制定紧急故障处理流程； 协助业主设备续保； 故障维修的响应时间； |
|  | 技术资料收集与整理 | 大厦建筑竣工蓝图； 机竣工图纸； 设备操用手册； 供应商联系电话； 物业联系电话。 |
| 机房基础设施日常维护 | 供配电系统 | 配合供电部门停电检查； 高低压配电柜与配电箱的一次接线和二次接线接点温度检查； 机房防雷接地电阻检查； 机房所有照明灯具、供用电器的检查； |
|  | UPS系统 | UPS主机的检查； UPS主机的运行参数检查； 检查UPS主机主板电源风扇。 |
|  | 蓄电池 | 配合厂商清理UPS蓄电池卫生； 检查蓄电池内阻和浮充电压； 配合厂商UPS蓄电池放电测试。 |
|  | 发电机维护 | 配合维护。 |
|  | 精密空调系统 | 检查记录机房空调主机运行状态； 更换机房空调内机空气过滤网； 检查机房空调主机电路系统； 检查空调内风机； 检查空调气路压力； 检查加湿机电路系统。 |
|  | 冷冻水生产系统 | 冷机运行状态与调节； 水泵系统运行状态与调节； 板换季节性操作与运维检查； 冷却水塔检查等； 储水、蓄冷系统的检查与养护； 软化水、除垢系统运行维护； 相关配套电气系统的养护与检查； 所有阀门、仪表的养护与检查。 |
|  | 节能系统 | 按照要求开展节能操作与养护。 |
|  | 新风机 | 每天开启新风机运行； 新风机空气过滤网进行检查； 检查新风机电路系统； 检查新风机皮带。 |
|  | 门禁系统 | 门禁控制器性能检测； 联动测试； 门禁服务器数据备份； 控制线路整理； 电源系统检测。 |
|  | 给排水系统 | 软水硬度和导电率测试； 软水器还原； 物理除垢系统的维护保养。 |
|  | CCTV监控系统 | 监控摄像机除尘； 摄像机清晰度调整； 录像设备检查； 监控线路整理，检测； 电源系统检测； 监控系统维护。 |
|  | 环境监控系统 | 温湿度探测器效验； 干结点设备检查； 通讯设备检查； 报警设备性能测试； 漏水系统检查与测试； 环境采集模块的检查与测试； 气体检测系统的检查与测试； 柴油泄露系统的检查与测试； 配合厂商日常维护保养。 |
|  | 消防电气系统 | 所有探测器的检查与测试； 电气接口（消防电话、警铃、警灯等等）系统检查与测试； 配合厂商日常维护保养。 |
|  | 气体灭火系统 | 钢瓶检查与养护； 控制主机的检查与养护； 外围配套设备的养护； 所有手持消防器材的养护保养； 配合厂商日常维护保养。 |
|  | 消防自动喷水灭火系统 | 消防水池及消防水箱检查与养护 水泵和稳压泵组件检查与养护 气压给水装置组件检查与养护 报警阀、雨淋阀、警铃检查与养护 水泵接合器、延迟器检查与养护 供水总控制阀检查与养护 水流指示器检查与养护 系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 |
|  | 空调监控系统 | 空调监测数据效验； 通讯模块检测； 通讯线路整理、检查。 |
|  | 机房环境 | 基础设施设备清洁； 机房环境清洁。 |
| 机房设施、环境紧急事件处理 | 配电系统 | 机柜断电处理方案； UPS故障处理方案； 蓄电池故障处理方案； 发电机故障处理方案； 配电柜故障处理方案； 电缆故障处理方案。 |
|  | 空调系统 | 环境温度超限处理方案； 环境湿度超限处理方案； 机房空调故障处理方案； 机房漏水处理方案； 冷机故障处理方案； 水泵故障处理方案； 水塔故障处理方案； 阀门故障处理方案； 水管开裂处理方案。 |
|  | 消防系统 | 火灾报警处理方案； 灭火系统故障处理方案； 储油系统泄露处理方案。(确认) |
| 应急演练 | 故障处置演练 | 配电系统故障处置应急演练 空调系统故障处置应急演练 消控系统故障处置应急演练 |
|  | 安全措施演练 | 火灾报警处置演练 紧急事件人员疏散演练 |
| 节能 | 节能举措 | 制定合理的机房温度湿度控制指标； 空调运转台数与热负荷相匹配； 采用冷热通道或封闭冷热通道，未安装设备的U位加装盲板； 变频调整控制； 调节空调出风口位置、风速、风量； 减小风阻，降低空调除湿量。 |

## 基础运维团队服务内容和任务要求

### 运维服务内容和任务要求

#### 运维服务体系建设和综合管理

##### 工作内容描述

运维服务实施需根据运维服务体系框架的要求进一步调研分析政务云基础设施运维需求，协助业主单位定制细化各项流程制度，有效指引和规范运维团队的日常管理、运行监控与技术保障等现场工作；在条件成熟时，该体系需通过UPTIME MO认证或ITSS认证。

运维管理工作的执行，包括运维认证工作管理，技术文档与技术合同管理，外包服务商管理与考核，服务级别管理，风险管理体系建设与风险管理，业务连续性管理，人员资质与证书管理，技术培训管理。

##### 执行团队和人员分工

由省经济信息中心组织运维专家牵头并提供指导，由运维管理小组负责实施，运行监控小组与技术保障小组共同协助执行。

运维服务小组岗位结构：

（1）服务管理主管：1人，负责运维管理体系建设，绩效考核；外包服务商与合同管理，服务级别管理，数据中心风险管理，业务连续性管理；预算与核算管理。

（2）运维管理岗：2人，牵头ISO20000、ISO27001、M&O流程体系建设，牵头编制SOP，MOP，EOP，SCP，并负责存档。流程执行情况检查，运维管理绩效考核。流程持续改进，部门培训组织；

（3）运维项目经理：1人，为驻点运维工作现场的全职管理人员，全面负责所有事务管理和协调。

（4）容量与资产配置管理岗：2人，负责配置管理工作，发起配置审计，负责配置管理报告发布。制定容量计划，对接业务需求作出资源供给方案。

（5）风险管理岗：1人，负责风险识别，分类与管控，负责制定连续性计划，牵头执行并检查改进。

（6）资质与资料管理岗：1人，负责人员资质管理，运维技术资料管理，综合流程办理等。

##### 运维体系交付清单

中标方应协助业主单位定制细化各项流程制度，交付运维管理体系相关文档和运维过程交付文档。相关全部档案资料版权归业主单位-省经济信息中心所有，未经许可不能以任何形式向第三方提供。

图 4-1政务云基础设施运维流程规范体系

交付文件必须包括但不限于如下文档：

###### 管理手册

表 4-2管理手册列表

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| MS-1 | 体系质量管理手册 |
| MS-2 | 人员及组织架构管理手册 |
| MS-3 | 设备运行维护管理手册 |
| MS-4 | 培训管理手册 |
| MS-5 | 计划协调管理手册 |
| MS-6 | 运行条件管理手册 |

###### 管理指南

表 4-3管理指南列表

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| MG-1 | 人员配置管理指南 |
| MG-2 | 人员职业资格管理指南 |
| MG-3 | 团队组织架构管理指南 |
| MG-4 | 设施维护计划管理指南 |
| MG-5 | 预防性维护工作管理指南 |
| MG-6 | 设施延迟维护管理指南 |
| MG-7 | 设施维护档案管理指南 |
| MG-8 | 设施全生命周期管理指南 |
| MG-9 | 设施事件管理指南 |
| MG-10 | 供应商管理指南 |
| MG-11 | 机房清洁工作管理指南 |
| MG-12 | 内部员工培训管理指南 |
| MG-13 | 供应商培训管理指南 |
| MG-14 | 现场文档管理指南 |
| MG-15 | 技术文库管理指南 |
| MG-16 | 设施容量管理指南 |
| MG-17 | 设施配置管理指南 |
| MG-18 | 设施变更管理指南 |
| MG-19 | 财务管理指南 |
| MG-20 | 负载管理指南 |
| MG-21 | 运行状态设定管理指南 |

###### 操作流程

表 4-4操作流程列表

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| SOP-1 | 10KV发电机AB路失电故障应急供电流程 |
| SOP-2 | 110KV掉电应急联络流程 |
| SOP-3 | UPS并联系统转外部操作流程 |
| SOP-4 | UPS故障应急处理流程 |
| SOP-5 | UPS外部维修旁路转并联系统操作流程 |
| SOP-6 | UPS蓄电池放电测试操作流程 |
| SOP-7 | UPS主机开机流程 |
| SOP-8 | UPS主机停机流程 |
| SOP-9 | 报警主机维护流程 |
| SOP-10 | 低压断电应急处理流程 |
| SOP-11 | 防汛防台应急预案 |
| SOP-12 | 机柜断电应急处理方案 |
| SOP-13 | 精密空调ATS配电故障应急处理流程 |
| SOP-14 | 精密空调操作流程 |
| SOP-15 | 精密空调故障应急处理流程 |
| SOP-16 | 精密空调加湿罐清洗流程 |
| SOP-17 | 精密空调维护流程 |
| SOP-18 | 列头柜维护流程 |
| SOP-19 | 漏水检测绳维护流程 |
| SOP-20 | 门禁系统操作流程 |
| SOP-21 | 门禁系统维护流程 |
| SOP-22 | 灭火系统故障处理方案 |
| SOP-23 | 配电柜故障应急处理方案 |
| SOP-24 | 气体钢瓶维护流程 |
| SOP-25 | 视频监控系统操作流程 |
| SOP-26 | 视频监控系统维护流程 |
| SOP-27 | 室内消防器材维护流程 |
| SOP-28 | 温湿度探测器维护流程 |
| SOP-29 | 消防火灾应急预案 |
| SOP-30 | 消防监控器件维护流程 |
| SOP-31 | 消防控制主机维护流程 |
| SOP-32 | 消防应急疏散方案 |
| SOP-33 | 新风机维护方案 |
| SOP-34 | 新风机运行维护流程 |
| SOP-35 | 蓄电池故障应急处理方案 |

###### 操作表单

表 4-5操作表单列表

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| SOF-1 | 颁布令 |
| SOF-2 | 备件清单 |
| SOF-3 | 变更汇总表 |
| SOF-4 | 变更申请单 |
| SOF-5 | 变更实施记录单 |
| SOF-6 | 标识统计表 |
| SOF-7 | 操作模版 |
| SOF-8 | 常见设备使用寿命及产品生命周期划分 |
| SOF-9 | 出门条 |
| SOF-10 | 电力容量规划 |
| SOF-11 | 工具清单 |
| SOF-12 | 供应商服务信息登记表 |
| SOF-13 | 供应商审核表 |
| SOF-14 | 供应商质量评估表 |
| SOF-15 | 管理者代表任命书 |
| SOF-16 | 会议纪要 |
| SOF-17 | 会议签到表 |
| SOF-18 | 机房保洁记录单 |
| SOF-19 | 机房设备出入登记表 |
| SOF-20 | 机柜设备上下电工作单 |
| SOF-21 | 基础设施运行情况 |
| SOF-22 | 监控记录表 |
| SOF-23 | 交接班记录表 |
| SOF-24 | 考核表 |
| SOF-25 | 离职工作交接表 |
| SOF-26 | 门禁卡报废申请表 |
| SOF-27 | 门禁卡使用统计表 |
| SOF-28 | 门禁卡异动申请表 |
| SOF-29 | 内控管理文件编码规则 |
| SOF-30 | 内控体系文件发放登记表 |
| SOF-31 | 年度专业培训和技术交流计划表 |
| SOF-32 | 培训人员签到表 |
| SOF-33 | 培训申请表 |
| SOF-34 | 请辞申请表 |
| SOF-35 | 人员进出登记表 |
| SOF-36 | 人员资质统计表 |
| SOF-37 | 入场施工工作许可证申请 |
| SOF-38 | 设备日常维护记录表 |
| SOF-39 | 设备巡检记录表 |
| SOF-40 | 设备业务生命周期和产品生命周期对照表 |
| SOF-41 | 设备资产清单 |
| SOF-42 | 事件管理流程事件分级评定表 |
| SOF-43 | 事件管理事件汇总表 |
| SOF-44 | 事件记录单 |
| SOF-45 | 试用期考核评定表 |
| SOF-46 | 数据中心岗位职责 |
| SOF-47 | 数据中心设备出入登记表 |
| SOF-48 | 数据中心维护计划 |
| SOF-49 | 数据中心值班表 |
| SOF-50 | 通讯录 |
| SOF-51 | 通用面试评估表 |
| SOF-52 | 外来文件清单 |
| SOF-53 | 维护模板 |
| SOF-54 | 文件更改申请表 |
| SOF-55 | 文件更改一览表 |
| SOF-56 | 延迟维护计划 |
| SOF-57 | 应急演练操作步骤记录表 |
| SOF-58 | 应急演练计划 |
| SOF-59 | 预算计划表 |
| SOF-60 | 运维报告 |
| SOF-61 | 运维报告控制矩阵 |
| SOF-62 | 在用门禁卡统计表 |
| SOF-63 | 招聘需求表 |
| SOF-64 | 资产清查报告 |
| SOF-65 | 资产重要性分级表 |
| SOF-66 | 组织架构 |
| SOF-67 | 作废文件销毁清单 |

##### 具体管理内容

###### 应急预案及演练管理

中标方应对数字福建云计算中心（政务云）基础设施系统进行风险评估，根据评估结果制定合理的应急预案和演练计划，并在演练计划报业主单位审批通过后按计划组织相关各方进行演练。根据数字福建云计算中心（政务云）实际运行情况，开展数字福建云计算中心（政务云）风险排查，识别数字福建云计算中心运行过程中可能存在的风险点。针对各风险点开展深入分析，归类，制定相应应急预案与定期演练计划，达到预防风险产生以及在风险实际发生后能得到及时妥善地处置的目的，确保数字福建云计算中心（政务云）安全平稳运行。为确保工作有序开展，将安排专人负责应急预案编制、演练的执行检查工作，加强执行力度。

应急预案包括：设备单点故障应急预案，市电中断应急预案，市政供水中断应急预案，消防应急处理预案。

每年开展一次消防演练，使人员了解水喷淋、气体消防系统架构，学会消防栓设备使用并熟悉大楼逃生路线。

###### 供应商管理和考核

中标方应根据数字福建云计算中心（政务云）管理方提供的基础设施设备供应商合同整理形成年度合格供应商目录，并协助业主单位监督、管理供应商按照合同条款提供相应服务。

中标方还应对供应商服务行为进行记录并向业主单位提供考核建议，在此基础上维护、更新年度合格供应商目录。

###### 容量管理及布局规划

中标方应根据数字福建云计算中心（政务云）供配电、制冷和空间情况建立数字福建云计算中心（政务云）基础设施容量管理库清单，并根据实际情况及时维护、更新。

在业主单位新增或调整IT设备、机柜时，中标方应根据容量管理数据提供布局规划建议方案。

###### 资产（配置）管理

中标方应根据数字福建云计算中心（政务云）基础设施设备情况建立设备资产（配置）库清单，并根据实际情况及时维护、更新。

###### 变更管理

中标方应对项目运维管理过程中需要进行的变更活动建立变更管理流程，对所有变更申请进行风险评估、审批（重要变更还须经业主单位审批同意），所有变更必须在审批通过后方能执行。

###### 其他

日常运维管理还需完成运维体系要求内的其他各项事务性工作，包括但不限于以下内容：

- 运维认证工作管理

- 技术文档与技术合同管理

- 服务级别管理

- 风险管理体系建设与风险管理

- 业务连续性管理

- 人员资质与证书管理

- 技术培训管理

#### 日常监控巡检

##### 工作内容描述

由专职人员开展ECC日常监控，机房及设备房日常巡查，7*24小时值班，异常情况发现、应急处置与汇报等日常运行监控工作。

##### 执行团队和人员分工

由运维管理小组制定相关工作计划和流程（包含于运维体系内）；由日常监控小组负责执行。

要实现7*24小时监控，并开展定期机房巡查，满足相依法律规定（每周工作时间不超过44小时）。出现故障时，需同专业双人处置确保生产安全，另外专业2名人员维持正常监控和巡查。

因值班和巡检人员存在工作时间不可复用性，日常管理工作还需配置机房随工、出入管理、事件处理人员。

具体人员分工如下：

（1）运行监控中心主任：1人，负责运行值班，监控告警，服务台受理，应急处置，客户服务等工作的日常管理；

（2）值班经理兼事件主管、门禁管理：1人，负责事件管理，事件处理进度跟踪，处理结果确认；值班管理，做为值班工程师岗后备工程师；门禁出入管理。

（3）机房管理工程师（随工）：2人，工作内容包括：机房人员及设备出入申请的受理，外人进入机房全程陪同，机房照明管理，机房卫生与秩序管理，人员及资源安排、协调。日常机房综合布线及设备上架管理，作为值班工程师岗后备工程师。因政务云机房较大，所以考虑配置至少2人岗。

（4）值班工程师：10人，负责7*24小时监控和定期机房巡查，根据应急预案开展应急处置，负责变更执行，负责设备现场巡检与维护维修工作等。

##### 具体工作任务

###### 7x24小时值班监控任务

中标方应组织其专业技术人员在集中监控中心利用数字福建云计算中心（政务云）环境动力监控系统对供配电系统、空调暖通系统、数据中心温湿度环境、漏水监测和CCTV视频监控等进行7x24小时不间断值班监控，保障数字福建云计算中心（政务云）运行正常。

###### 日常巡查工作任务

中标方应根据其专业能力和运维经验、相关体系规范要求并结合项目实际情况，合理设计日常巡检线路、频次和巡检内容，日常巡检内容包含但不限于如下：

（1）电气系统

1）工作要求及目标

电气系统运行应包括24小时值班、监控、日常巡检、运行操作、报警事件处理和制定现场运行规程等内容。

数据中心值班人员应持证上岗。

电气用房应保持空气流动畅通，环境整洁。

运行人员应按照巡视计划、周期、规定路线对电气设施和运行环境进行巡视巡检，巡检记录应及时、完整、详实。

运行人员应能判定报警事件的优先级。

应制定优化运行规程并根据实施情况持续更新。

2）高压配电设备

高压配电设备应设置运行参数监控和报警系统，监控应包括但不限于《高压配电设备监控表》所列内容。

表 4-6高压配电设备监控表

| 序号 | 监控项目 | 监控内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进线断路器柜 | 开关状态、电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率 |
| 2 | 馈线柜（变压器柜） | 开关状态、电流、功率因数、有功功率、无功功率 |
| 3 | 母联断路器柜 | 开关状态、电流 |
| 4 | 直流信号屏 | 开关状态、浮充电压、电流、操作电压、控制电压 |

高压配电室或值班室内应建立数据中心供配电系统图。

应对配电设备进行标识，标识签应粘贴于设备显著位置，机房使用的供配电设备与非机房使用的供配电设备的标识应进行明确的颜色区分。

应对高压配电设备和运行环境进行巡检，数据中心重点设施设备每日现场检查次数不应少于2次，数据中心每日常规现场检查次数不应少于1次。日常巡检应包括但不限于《高压配电设备和运行环境巡检表》所列内容。

表 4-7高压配电设备和运行环境巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室环境 | 照明、室内温湿度、通风状况、整洁度、孔洞封堵是否完好等 |
| 2 | 开关柜整体外观检查 | 柜体完整性（是否有变形、表面脱漆或腐蚀情况）；回路铭牌、标号及排列与设计相符；指示灯与仪表工作是否正常；安全锁具及操作工具是否完整 |
| 3 | 开关柜、断路器 | 有无异常声响、振动、过热、放电声 |
| 4 | 开关柜附近 | 柜体周围有无异常气味 |
| 5 | 开关状态及指示检查 | 开关状态是否和运行要求相符合：主开关分/合状态；试验/工作状态、接地开关情况、带电指示、计量/测量仪表显示等 |
| 6 | 保护继电器检查 | 保护继电器状态：工作电源正常、是否有报警信息、故障跳闸指示等 |
| 7 | 直流操作电源浮充电压 | 记录浮充电压 |

运行人员发现高压配电设备异常、故障、报警等信号，应按照故障处理或通报流程及时通报、通知相关维护、维修人员，并建立事件单。故障和报警应包括但不限于《高压配电设备故障报警内容》所列内容如下：

表 4-8高压配电设备故障报警表

| 序号 | 监控项目 | 报警内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进线断路器柜 | 过流跳闸告警、速断跳闸告警、接地跳闸告警 |
| 2 | 馈线柜（变压器柜） | 过流跳闸告警、速断跳闸告警、接地跳闸告警、失压跳闸告警、变压器超温跳闸告警、变压器高温报警 |
| 3 | 母联断路器柜 | 过流跳闸告警、速断跳闸告警 |
| 4 | 直流信号屏 | 浮充电压高/低、控制电压高/低、操作柜充电机故障告警，电池有无漏液、鼓包等异常现象 |

3）电力变压器

变压器应设置运行参数监控和报警系统，监控应包括但不限于《变压器监控表》所列内容。

表 4-9变压器监控表

| 序号 | 监控项目 | 监控内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高/低压侧负载 | 高/低压侧电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电能、电压谐波总畸变率、电流谐波总畸变率 |
| 2 | 绕组温度 | 温控器显示的绕组温度 |
| 3 | 风扇 | 风扇开、关状态 |

应对变压器进行标识，标识签应粘贴于设备显著位置。

应对变压器和运行环境进行巡检，每日现场检查次数不应少于2次。日常巡检应包括但不限于《变压器和运行环境日常巡检表》所列内容。

表 4-10变压器和运行环境日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器室（配电室）环境 | 照明、室内温湿度、通风状况、整洁度、孔洞封堵是否完好等 |
| 2 | 运行噪音 | 均匀平稳，与之前相比无明显变化 |
| 3 | 绕组温度 | 温控器显示三相绕组温度均匀，数值符合当前负载水平，与温度报警阈值相比有一定裕量。无过温报警提示 |
| 4 | 风扇运行状况 | 风扇开启是否与运行要求相符合 |
| 5 | 红外发热 | 用红外测温枪或成像仪检查高压及低压电缆、母线连接处发热情况 |
| 6 | 高低压侧负载电流 | 高压侧三相电流平衡，低压侧三相电流不平衡率不超过10％ |

运行人员发现变压设备异常、故障、报警等信号，应按照故障处理或通报流程及时通报、通知相关维护、维修人员，并建立事件单。故障和报警应包括但不限于《变压设备故障报警表》所列内容。

表 4-11变压设备故障报警表

| 序号 | 监控项目 | 报警内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 过流跳闸告警、速断跳闸告警、接地跳闸告警、失压跳闸告警、变压器超温跳闸告警、变压器高温报警 |

4）低压配电设备

低压配电设备应设置运行参数监控和报警系统，监控应包括但不限于《低压配电设备监控表》所列内容。

表 4-12低压配电设备监控表

| 序号 | 监控项目 | 监控内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | 开关状态、电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电能、电流谐波总畸变率、电涌保护器的保护开关状态 |
| 2 | 馈线柜 | 开关状态、电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、电能 |
| 3 | 母联柜 | 开关状态、电压、电流 |
| 4 | 电容补偿柜 | 开关状态、电压、电流、功率因数 |
| 5 | 谐波治理柜 | 开关状态、谐波电压、谐波电流 |
| 6 | 集中手动维修旁路柜 | 开关状态、电压、电流、频率、功率因数 |

应对低压配电设备和运行环境进行巡检，每日现场检查次数不应少于2次。日常巡检应包括但不限于《低压配电设备和运行环境巡检表》所列内容。

表 4-13低压配电设备和运行环境巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电室环境 | 照明、室内温湿度、通风状况、整洁度、孔洞封堵是否完好等 |
| 2 | 配电柜整体外观检查 | 柜体完整性（是否有变形、表面脱漆或腐蚀情况）；回路铭牌、标号及排列与设计相符；指示灯与仪表工作是否正常 |
| 3 | 配电柜、断路器 | 分/合位置与实际运行状况是否相符；保护单元有无报警显示；有无异常声响、振动、过热、放电声；负荷电流是否正常 |
| 4 | 配电柜附近 | 柜体周围有无异常气味 |
| 5 | 开关状态及指示检查 | 开关状态是否和运行要求相符合：开关分/合状态、指示灯状态；有无过载、短路、接地故障和报警；计量/测量仪表显示是否正常等 |
| 6 | 母线及电缆发热状况 | 用红外测温枪或成像仪检查电缆、母线连接处发热情况 |
| 7 | 电容补偿柜 | 自动/手动状态应在正确位置，功率因数补偿结果应大于0.9；电容器投切状态；控制器显示是否正常、有无报警记录；串联电抗器、熔断器温度是否正常（红外成像检查） |
| 8 | 谐波治理柜 | 谐波电压、谐波电流是否在正常值范围内 |

运行人员发现低压配电设备异常、故障、报警等信号，应按照故障处理或通报流程及时通报、通知相关维护、维修人员，并建立事件单。故障和报警应包括但不限于《低压配电设备故障报警表》所列内容。

表 4-14低压配电设备故障报警表

| 序号 | 监控项目 | 报警内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | 短路告警；过载告警；过压、欠压、失压、缺相告警；断路器分断报警、电涌保护器的保护开关分断报警 |
| 2 | 馈线柜 | 短路告警；过载告警；断路器分断报警 |
| 3 | 母联柜 | 短路告警；断路器分断报警 |
| 4 | 电容补偿柜 | 断路器分断报警 |
| 5 | 谐波治理柜 | 断路器分断报警 |

5）不间断电源UPS

UPS电池室内温度应保持在20~30°C。

宜对UPS电池设置运行参数监控和报警系统，监控应包括但不限于表《电池监控内容》所列内容。

表4-15电池监控表

| 序号 | 监控项目 | 监控内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体电池 | 电压、内阻、温度、容量、充放电状态 |
| 2 | 电池组 | 开关状态、电压、电流、内阻、容量 |

应对蓄电池和运行环境进行巡检，每周现场检查次数不应少于1次，巡检应包括但不限于《蓄电池和运行环境巡检表》所列内容。

表 4-16蓄电池和运行环境巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池室环境 | 照明、室内温度、通风、整洁度、孔洞封堵是否完好、有无异味等 |
| 2 | 电池外观 | 检查电池是否漏液、遗酸、鼓包变形，极柱和连接条有无腐蚀情况 |
| 3 | 电池本体 | 电池端子连接是否可靠、本体温度有无异常 |
| 4 | 开关状态及指示检查 | 电池开关状态、电压指示 |

7）防雷接地

防雷接地系统运行对象应包括屋顶接闪器、接地网、接地线、等电位联结、浪涌保护器。

防雷接地系统的维护人员应具有相应的资质。

防雷接地系统投入使用时，应具备下列文件，并应有电子备份档案。

应定期对防雷接地系统进行日常检查和维护，对发现的问题应及时采取处理措施。

运行值班人员应按照巡视计划、周期、路线进行防雷接地系统运行巡视检查，且巡检记录应及时、完整、详实。

根据各类设施的不同检查时效要求，防雷接地运行检查宜分为月检、半年检和年检三类。

每月应对防雷接地所有设施进行巡检，巡检应包括但不限于《防雷接地系统月检表》所列内容。

表 4-18防雷接地系统月检表

| 月检内容 | 参考标准 |
| --- | --- |
| 避雷针、避雷网、避雷带外观 | 无变形、无断点、无破损 |
| 浪涌抑制器外观 | 无变形、无烧毁 |
| 浪涌抑制器运行状态 | 状态指示灯正常 |
| 接地汇流排 | 接地线连接牢固、汇流排无变形 |
| 噪音及振动 | 无异常噪音及振动情况 |

每半年应对接地汇流排（大楼及各楼层）接地电阻、关键设施温度以及接地线电能质量等进行检测。

每年应对防雷接地系统进行全面检查，应委托具有防雷接地检测资质的单位对建筑物防雷装置、浪涌保护器、各级接地电阻值进行专业检查，并出具检测报告。

8）照明

照明运行对象应包括一般照明、备用照明和火灾应急照明。

应对照明设备和运行环境进行巡检，主机房、辅助区、支持区每日检查次数不应少于1次，其它区域每周检查不少于1次。日常巡检应包括但不限于《照明设备日常巡检表》所列内容。

表 4-19照明设备日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机房、辅助区、支持区照明环境 | 光线充足、满足照明各指标要求 |
| 2 | 照明柜、照明箱整体外观检查 | 柜体完整性（是否有变形、表面脱漆或腐蚀情况）；回路铭牌、标号及排列与设计相符；指示灯与仪表工作是否正常 |
| 3 | 照明灯具、光源 | 灯具及其配件是否齐全、损坏；光源是否有闪烁、发热、不亮现象 |
| 4 | 照明控制 | 现场开关、智能控制面板是否正常、有效 |

应对备用照明、火灾应急照明设备进行标识，标识签应粘贴于设备显著位置。

9）电缆和母线槽

应对电缆和母线槽的线路首端、末端进行标签标识，标签宜挂在电缆头附近位置。标识内容应包括编号、型号规格、用途、引入/引出箱体编号等信息。

应对电缆、母线槽运行环境进行巡检，对于增容的电缆和母线槽应加强巡检频次，每年现场检查应不少于1次。日常巡检应包括但不限于《电缆、母线槽及运行环境巡检表》所列内容。

表 4-20电缆、母线槽及运行环境巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆头 | 检查电缆头是否清洁、发热、放电 |
| 2 | 电缆本体 | 检查电缆外皮温度，判断是否过负荷 |
| 3 | 电缆支架 | 支架固定是否紧固、有无锈蚀 |
| 4 | 电缆构筑物 | 检查构筑物内电缆位置是否正常、温度是否异常、构件是否脱落、通风、排水、照明等设施是否完整、有无火灾隐患 |
| 5 | 母线槽外观、环境 | 检查母线四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气；母线外观有无损伤、变形 |
| 6 | 母线槽本体 | 检查每节母线的温度是否有温差、检查是否有异物进入母线内部、检查母线零部件有无缺损、锈蚀现象 |
| 7 | 始端箱、插接箱 | 检查箱子与母线的接头是否紧密、有无发热现象；开关状态 |
| 8 | 母线槽支架 | 检查支架固定是否紧固、有无锈蚀；检查支架弹簧是否有合适的弹力 |

（2）通风空调系统

1）工作要求及目标

空调通风系统应根据动态冷（热）负荷及能源供应等条件，经技术经济比较，按安全可靠、节能环保的原则，制订合理的全年运行方案。

冷源、输送和末端设备有备用或冗余的，宜轮换使用，提高设备的使用效率及寿命。

运行值班人员应做好值班日志，记录空调设备日常运行情况，记录应详实完整。

机房运行应始终维持正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不宜小于5Pa，与室外静压差不宜小于10Pa。

合理使用能耗计量装置，对冷热源、输配系统和末端装置的能耗实现独立分项计量。

运行过程中应采取措施防止出现局部结露或冷凝现象。

系统运行应使数据中心节能指标达到设计要求。

空调运行管理包括值班、监控、巡检和报警事件处理等内容，对于重要性高的机房应配置运行值班人员，确保及时响应空调故障报警，配置24小时值班人员。

运行值班人员应按巡视周期、路线进行设备运行监控和巡视检查，发现的故障、报警等问题应按照故障处理及通报流程及时通报、处理，并做好记录，巡检记录应及时、完整、详实。

2）冷源

制冷机房运行应采取群控方式，根据系统负荷的变化合理调配机组运行台数。通过群控软件，根据每列机架的实时散热量，动态调节空调的制冷量，实现对空调系统的节能控制。

制冷设备在满足除湿和供冷需求的条件下宜适当提高供水温度，加大供回水温差。

应对制冷设备进行日常巡检，巡检应包括但不限于《制冷设备日常巡检表》所列内容。

表 4-21制冷设备日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行状态 | 故障/正常；运行/停止；手动/自动 |
|  | 自控系统状态 | 故障/正常；运行/停止；手动/自动 |
| 2 | 温度、湿度、压力、压差 | 控制点的设定值和显示值是否正常 |
| 3 | 冷冻水、冷却水、冷媒介质 | 温度、压力是否正常 |
| 4 | 冷水机组或直膨式机组 | 压缩机运行声音是否平稳 风机、风扇、压缩机等有无异常声响、气味、振动 风冷机冷凝器翅片是否洁净 |

设置冰/水蓄冷系统的工程，在保证系统安全运行的前提下，宜制定合理的蓄冷/释冷方案。

3）机房空调

机房空调应设置实时监控和报警系统，确保运行安全。空调系统运行监控对象主要包括：对于传统精密空调：送风温度/湿度，回风温度/湿度，压缩机、加湿器、风机、空调开/关机状态等；对于水冷空调：冷冻水系统进出水温度、压力；冷却水系统进出水温度、压力；室内外干湿球温度；冷却、冷冻水泵进出口压力、水泵转速；冷却塔风机、重要开关、阀门运行情况。

应对机房空调进行日常巡检，巡检应包括但不限于《机房空调日常巡检表》所列内容。

表 4-22机房空调日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度、湿度、压力、压差 | 设定值和显示值是否正常 |
| 2 | 冷冻水、冷却水、冷媒介质 | 温度、压力是否正常 |
| 3 | 精密空调室内机侧板 | 表面是否有结霜或结露现象 |

4）空调水系统

设有冷却塔供冷措施的冷水系统，应根据室外气象条件适时进行冷却塔供冷与冷机供冷模式的切换。

应对冷却塔进行日常巡检，巡检应包括但不限于《冷却塔日常巡检表》所列内容。

表 4-23冷却塔日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集水盘 | 水位是否适中， 有无缺水或溢水、漂水现象 |
| 2 | 补水浮球阀 | 开关是否灵敏 |
| 3 | 配水槽 | 槽内是否有杂物堵塞散水孔 |
| 4 | 填料 | 散水是否均匀 |
| 5 | 加热器 | 冬季检查塔内结冰情况，并检查加热器工作是否正常 |
| 6 | 进风格栅 | 有无杂物堵塞 |

当室外温度低于冰点时，冷却水系统应采取防冻措施。

水系统运行应减少并联环路之间的压力损失相对差额，保证各环路的水力平衡。

采用变频运行的水系统，变频设备的频率不宜低于额定值的60%。

应对水泵进行日常巡检，巡检应包括但不限于《水泵日常巡检表》所列内容。

表 4-24水泵日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周围环境 | 有无异味 |
| 2 | 电动机 | 温升是否正常 |
| 3 | 轴承 | 运转声音和振动是否正常 |
| 4 | 轴封、管接头 | 有无漏水现象 |
| 5 | 转速 | 是否在规定或调控范围内 |

应对空调水系统的膨胀水箱、补水箱、软化水箱、管道、阀门附件进行日常巡检的对象，巡检应包括但不限于《水箱/阀门附件/管道巡检表》所列内容。

表 4-25水箱/阀门附件/管道巡检表

| 1 | 水箱水位 | 是否适中，有无缺水或溢水现象 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 水箱补水浮球阀 | 开关是否灵敏 |
| 3 | 阀门 | 接头是否漏水；重要阀门的开关状态及阀位是否正常 |
| 4 | 自动排气阀 | 是否动作正常 |
| 5 | 电动或气动调节阀 | 调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致 |
| 6 | 管道（冷媒、冷却水、冷冻水） | 有无外皮破损、脱落、胀裂、开胶、结露和渗漏； 各种管道保温是否完整 |
| 7 | 地漏 | 能否正常排水 |

5）空调风系统

采用变频运行的风系统，变频设备的频率不宜低于额定值的60%。

对于设置了自然冷却措施的空调系统，过渡季或冬季运行时，应适时开启自然冷却模式运行。

应对空调系统风机进行日常巡检，巡检应包括但不限于《空调系统风机日常巡检表》所列内容。

表 4-26空调系统风机日常巡检表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周围环境 | 有无异味（指由风机不正常运行造成的） |
| 2 | 电动机 | 温升是否正常 |
| 3 | 轴承 | 运转声音和振动是否正常 |
| 4 | 皮带 | 传动是否可靠，是否打滑 |
| 5 | 转速 | 是否在规定或调控范围内 |

暖通空调系统运行中应保证合理的气流组织，防止局部过热，确保气流均匀性，进风侧的温度应达到一致。

（3）消防系统

消防系统投入使用时，应具备下列文件，并应有电子备份档案:

①系统及其主要组件的使用、维护说明书。②系统工作流程图和操作规程。③系统维护检查记录表。④值班员守则和运行日志。

应按检查类别规定对消防系统进行检查，检查中发现的问题应及时处理。

（4）安防系统

1）工作要求及目标

应熟悉数据中心基本情况、安防系统设备、设施及布置情况，熟悉安防系统技术要求及功能要求。

安保运行工作人员应熟练掌握各种情况的处置方案，遇可疑情况、发现重大安全隐患或事故积极做出反映，并迅速上报。

2）入侵报警系统

入侵报警系统应设置和视频监控系统、灯控系统的联动控制方案，并根据需要及时调整。

应及时处理入侵报警消息，调取相应的联动控制视频进行确认，必要时安保人员现场确认，并记录处理结果。

应制定应急处理预案，紧急情况立即上报并按预案进行处理。

应配置运行值班人员，确保入侵报警的及时响应。

3）视频监控系统

值班人员应按运行管理规定对设备和系统进行操作和管理，禁止擅自变动监控系统模式。

应设置摄像机预置位和联动模式，并根据需要及时调整。

应建立值班制度，重要性高的数据中心应设专人值守，对图像实时监控。

#### 技术支撑保障

##### 工作任务描述

包括强电、暖通、弱电与消防的技术管理，设备定期检查与检修，定期开展设备保养与预防性维护。制定检修与保养的技术规范。

##### 执行团队和人员分工

由运维管理小组牵头，技术保障小组按照运维体系制度进行相关工作规划并负责执行。

基础设施运维业界通常分为强电、弱电、暖通、消防4大专业。团队需要配置相应专业的技术工程师提供技术支撑保障。因以上专业跨度较大，所以一般只能合并成强电、暖通、弱电消防三个专业组，无法进一步复用精简人员。而且为保证安全生产和AB双人操作规范，每个专业至少需两名专业工程师。

具体人员需求如下：

（1）技术保障中心主任：1人，负责数据中心基础设施，弱电，安防及内部管理系统的专业技术管理，负责配置与容量管理。

（2）配电主管/配电工程师：2人，负责数据中心配电专业工作管理，牵头负责配电方面应急预案编制，配合数据中心能耗（PUE）降低工作。负责配电专业维护，巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施；负责数据中心节能降耗方案制定及牵头实施。

（3）暖通主管/暖通工程师：2人，负责数据中心暖通系统专业工作管理，负责数据中心能耗（PUE）降低工作，负责运行环境安全检查与整改。负责暖通专业维护，巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施；负责数据中心节能降耗方案制定及牵头实施。

（4）弱电与消防系统主管/工程师：2人，负责数据中心消防管理，消控系统、监控系统、BA系统、门禁系统。巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施。

（5）场地管理工程师/技改项目经理：1人，负责数据中心场地整改、调优，针对运维需求对各项设施设备实施调优；解决场地问题造成的运行故障，调度、分配及优化场地设施使用效率。负责牵头组织技改项目，改进数据中心运维效率。

（6）IT与交付主管：1人，负责客户基础设施类交付需求对接，解决方案以及交付方案编制，网络开通及综合布线管理，机房容量管理，设备上架管理。

（7）资质与资料管理岗：1人，人员资质管理，运维技术资料管理，综合流程办理，交付工作助理。

##### 具体工作内容

###### 预防性维护工作内容

中标方应根据数字福建云计算中心（政务云）基础设施设备实际情况并结合供应商合同条款合理制定预防性维护计划，监督、管理供应商共同严格执行，确保数字福建云计算中心（政务云）基础设施设备运行良好并尽量延长设备使用寿命。

（1）日常维护、定期维护和应急维护

应制定维护工作计划，维护工作计划应包括日常维护、定期维护和应对特殊情况的应急维护三项工作内容。

维护工作应准备相应的工具和材料，应建立常用设备和配件的备品库以及检修工具库。

每次维护工作应有文字记录，完成维护工作报告，并应有相关人员签字确认。

（2）电气系统

1）高压配电设备

高压配电设备维护应遵守一人操作、一人监护的原则。

应按照当地供电部门规定的时间和检测内容要求对高压供配电设备进行预防性维护，并出具检测报告

应每半年进行高压供电系统的应急演练。

高压配电设备应每月进行1次例行维护，例行维护应包括但不限于《高压配电设备例行维护表》所列内容。

表 4-27高压配电设备例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜温升检查 | 检查断路器、熔断器、电缆、电气连接等处温升 |
| 2 | 直流操作电源电池外观检查 | 电池有无漏液、鼓包等异常现象 |

应每年进行1次预防性维护，预防性维护应包括但不限于《高压配电设备预防性维护表》内容。

表 4-28高压配电设备预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接地检查 | 接地主回路完整性或电阻测试 |
| 2 | 整柜的主回路试验 | 主回路电阻测试、耐压试验（破坏性试验，非必要不推荐） |
| 3 | 避雷装置试验 | 避雷器、监测仪检查与测试 |
| 4 | 电流互感器试验 | 极性、变比及励磁特性曲线校核 |
| 5 | 电压互感器试验 | 变比、空载电流等测试 |
| 6 | 保护继电器试验 | 校验及保护、信号、测量功能传动 |
| 7 | 五防联锁试验 | 机械、电气联锁验证 |
| 8 | 控制箱二次回路绝缘试验 | 兆欧表对二次回路绝缘测试 1000V 1min |
| 9 | 主回路试验 | 主回路电阻测试 |
| 10 | 分、合闸线圈试验 | 直流电阻检测、低电压动作试验 |
| 11 | 操作机构内部机械元件维护 | 调整、维修、润滑等深度维护（用专用溶剂，专用油脂），及损耗件更换； |
| 12 | 断路器控制部分绝缘试验 | 分合闸线圈、辅助触点、继电器、储能电机等二次元件的绝缘电阻测试 |
| 13 | 真空灭弧室破损检查 | 耐压试验（破坏性试验，非必要不推荐） |
| 14 | 电缆局部放电检测 | 使用专有仪器带电检测局放情况 |
| 15 | 中压熔断器特性检测（一次熔断器及PT熔断器） | 使用专有仪器，对高压熔断器进行预防性故障诊断检测 |
| 16 | 断路器机械特性测试 | 使用专有仪器，对断路器机械特性测试，并自动生成报告 |
| 17 | 断路器整定 | 检查记录电流和时间整定值 |
| 18 | 手车 | 检查手车机械结构，推入、拉出通畅 |
| 19 | 互锁功能 | 检查配电柜互锁功能是否满足当前使用需求 |
| 20 | 直流操作电源电池核对性放电测试 | 对电池进行放电测试，查找有无落后电池 |
| 21 | 直流操作电源设备清洁 | 打扫充电器表面、进出风口、风扇及过滤网或通风格栅灰尘 |
| 22 | 直流操作电源绝缘告警测试 | 模拟测试正对地、负对地绝缘下降时，绝缘检测仪能否告警 |

高压配电设备应每3年进行1次厂家级预防性维护，厂家级预防性维护应包括但不限于《高压配电设备厂家级预防性维护表》所列内容。

表 4-29高压配电设备厂家级预防性维护表

| 分类 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 母线室 | 清扫清洁 | 主回路、绝缘件使用无水乙醇清洁 |
|  | 力矩紧固校验 | 母排连接螺栓力矩紧固检查，应无松动，力矩标准70N.M |
|  | 绝缘件维护 | 检查主母线柜间绝缘套管、白色绝缘板、静触头盒是否有破损，放电、闪络等，并使用无水乙醇清洁 |
| 电缆室 | 清扫清洁 | 主回路、绝缘件、电缆头、互感器使用无水乙醇清洁 |
|  | 力矩紧固校验 | 电缆连接螺栓力应无松动，矩紧固检查 |
|  | 绝缘件维护 | 检查穿墙套管、绝缘板、电缆头、互感器是否有破损，放电、闪络等，并使用无水乙醇清洁 |
|  | 接地开关维护 | 操作地刀、检查闭锁连杆、位置指示是否正常，辅助开关触点转换正常，触头清洁润滑 |
|  | 密封性维护 | 检查电缆室对动物和水汽的密封性、完善封堵 |
| 手车室 | 清扫清洁 | 触头盒、帘门使用无水乙醇清洁 |
|  | 力矩紧固校验 | 静触头力矩紧固、帘门机构螺栓、卡簧完好性检查 |
|  | 绝缘件维护 | 检查触头盒是否有破损，放电、闪络等，并使用无水乙醇清洁 |
|  | 维护润滑 | 对帘门机构、手车接地静触头和导轨清洁润滑 |
| 低压室 | 二次元件功能性检查 | 二次元件功能可靠，无松动、放电、烧蚀 |
|  | 端子接线紧固性校验 | 接线紧固，端子无烧蚀、虚接 |
| 断路器 | 机构维护 | 操作机构内部检查，是否有零部件缺损，清洁机构并润滑 |
|  | 二次部分检查 | 分合闸线圈、储能电机、继电器、微动开关等接线紧固检查 |
|  | 信号板检查维护 | 信号板调整或更换 |
|  | 机械联锁检查维护 | 机械联锁部分润滑验证，联锁可靠 |
|  | 触头触臂检查维护 | 触臂清洁，动触头清洁、润滑、紧固 |

2）电力变压器

电力变压器应每年进行1次预防性维护，预防性维护应包括但不限于《电力变压器预防性维护表》所列内容。

表 4-30电力变压器预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 检查粉尘聚集情况、干燥情况、绕组外部环氧树脂表面及内部无变色 |
| 2 | 电缆及母线连接 | 无过热氧化迹象 |
| 3 | 温控器整定值检查 | 报警及跳闸设定值正确。如有历史记录查看其内容，做好记录 |
| 4 | 风扇状态 | 通过温控器手动启停风扇，检查其状况 |
| 5 | 绕组绝缘测试 | 高压对低压、高压对地绝缘电阻 > = 300MΩ，低压对地 >= 100MΩ |
| 6 | 铁芯绝缘电阻测试 | 铁芯对夹件及地 >= 2MΩ，穿心螺杆对铁芯及地 >= 2MΩ |
| 7 | 中性点接地 | 中性点接地无锈蚀、无氧化、接地良好、无松动 |

应每3年进行1次厂家级预防性维护，厂家级预防性维护应包括但不限于《电力变压器厂家级预防性维护表》所列内容。

表 4-31电力变压器厂家级预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁 | 使用干燥的压缩空气（2～5个大气压）吹净通风道中的灰尘，然后用吸尘器洗净外部灰尘，尤其注意绝缘子、下垫块等处 |
| 2 | 干燥处理 | 如果绝缘电阻低，则需要用持续的热风对变压器进行干燥处理，直至绝缘阻值恢复合格 |
| 3 | 电缆及母线连接紧固 | 用扭力扳手校验、紧固连接螺栓 |
| 4 | 冷却风机清洁润滑 | 对冷却风扇的电机进行清洁和轴承润滑保养 |
| 5 | 连锁锁具检查及润滑 | 锁具功能检查、润滑 |

3）低压配电设备

低压配电设备维护应每月进行1次例行维护，例行维护应包括但不限于《低压配电设备例行性维护表》所列内容。

表 4-32低压配电设备例行性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温升检查 | 检查断路器、熔断器、电缆、电气连接等处温升 |
| 2 | 防雷检查 | 检查防雷元器件失效指示和断路器或熔断器开关的状态 |

低压配电设备应定期进行预防性维护，每年进行1次。预防性维护应包括但不限于《低压配电设备预防性维护表》所列内容。

表 4-33低压配电设备预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜体外观检查 | 柜面无脱漆、变形；盘面标识清晰；柜内整体无异常情况 |
| 2 | 主母线及控制回路绝缘电阻检查 | 采用500VDC或1000VDC绝缘电阻测试仪测试，绝缘电阻值应不小于1000MΩ。测试时应考虑接地方式和二次控制功能，断开相应接地 |
| 3 | 接地连接检查 | 根据实际的接地系统要求检查系统及盘柜接地连接的可靠性；出线电缆的接地连接；盘柜门的等电位接地连接； |
| 4 | 母线及电缆连接力矩检查 | 用力矩扳手对主要连接部分进行紧固性检查，符合力矩要求； |
| 5 | 抽屉回路机械性能检查 | 逐一对抽屉进行抽出、推入操作，检查其位置指示状态及可操作性 |
| 6 | 断路器外观检查 | 外观正常（连接触头无过热氧化迹象、灭弧室外无喷弧痕迹、前面板完整无缺损、框架无变形、二次端子完好、二次线标识清晰……） |
| 7 | 相与相及上下端口间绝缘检查 | 采用500DC绝缘电阻测试仪测试，绝缘电阻值应不小于1000MΩ |
| 8 | 触头磨损检查（空气断路器） | 打开灭弧室盖，检查三相触头磨损程度是否在可接受范围 |
| 9 | 脱扣力检查（空气断路器） | 采用专用仪器测试空气断路器主执行机构脱扣力 |
| 10 | 机械操作检查 | 摇入摇出操作、手动储能、手动分合闸、框架夹头压紧力检查 |
| 11 | 连锁功能检查 | 检查机械及电气连锁功能正常 |
| 12 | 机械特性测试（空气断路器） | 采用机械特性检查仪测试储能电机电流曲线及储能时间、分合速度、三相同期性、接触电阻、弹跳与超程等 |
| 13 | 保护单元动作特性检测 | 采用保护单元测试仪对保护单元进行功能测试与选择性分析 |
| 14 | 电容器外观检查 | 电容器外观无鼓肚变形、连接电缆无变色、接触器及串联电抗器等主要元件外观正常、柜内通风孔无遮挡防尘网无集尘…… |
| 15 | 主进线谐波检测（带负载） | 用电能质量分析仪检测总谐波畸变率及各次谐波含量 |
| 16 | 控制器设置及报警记录检查 | 检查其计量显示、参数设定、报警记录等 |
| 17 | 各部电容的分相电流（带电） | 手动投入时用钳形电流表测试 |
| 18 | 分步投切时接触器状态 | 观察接触器投入、推出过程中的振动、噪音等 |
| 19 | 分步投切时盘面指示检查 | 手动投切时观察功率因数、电流值、步数指示等显示变化 |
| 20 | 风扇启动检查 | 手动启停风扇检查其功能状态 |
| 21 | 温度及烟雾报警装置检查 | 手动测试其工作状态 |
| 22 | 电容器容值测试（停电时） | 用电容表测试每组电容器的相间容值，不低于理论值的10％ |
| 23 | 接触器回路电阻测试 | 分项测量每一路接触器的接触电阻（停电状态下，手动推合） |

4）不间断电源系统

不间断电源系统UPS应每月进行1次例行维护，例行维护应包括但不限于《不间断电源UPS例行维护表》所列内容。

表 4-34不间断电源UPS例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面板指示 | 检查记录UPS输入、输出电压、电流；电池电压、电流；负载率；UPS运行状态 |
| 2 | 告警记录 | 检查记录当前及历史事件记录、告警记录；清除UPS存储的过期告警和记录 |

不间断电源系统UPS应定期进行预防性维护，每半年进行1次。预防性维护应包括但不限于《不间断电源UPS预防性维护表》所列内容。

表 3-9不间断电源UPS预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温升检查 | 带载情况下拆开盖板测量输入、输出、电池开关、铜排端子，输入、输出交流电容、直流母线电流、功率器件、电感、变压器等的温度 |
| 2 | 输入谐波电流测试 | 用电能质量分析仪测试输入电流谐波 |
| 3 | 设备清洁 | 断电情况下UPS内部、UPS风扇、滤网、散热风口除尘 |
| 4 | 电容电缆外观检查 | 内部电缆无开裂焦黄，电容无漏液、鼓胀 |
| 5 | 仪表校准 | 实测电压、电流与面板显示电压、电流进行对比 |
| 6 | 切换功能（该项维护存在业务中断风险，应进行评估） | 市电逆变转电池逆变切换； 市电逆变转自动（静态）旁路切换； 自动旁路转手动旁路（维修）旁路切换； 维修旁路转外置维修旁路切换 |
| 7 | 历史记录 | 对UPS历史记录分析，确认UPS无异常或故障记录 |
| 8 | 电容更换（建议5年更换，或依据产品说明书使用年限更换） | 更换滤波电解电容前应释放电容能量；更换后应先对UPS进行测试，确认状态正常后再并入系统 |
| 9 | 电气连接 | 检查各部件引线与端子的接触情况，查看接头处有无氧化、松动 |
| 10 | “零-地”电压 | 测量UPS输出端“零-地”电压，并与前一次测量结果进行比较 |
| 11 | 电池开关 | 检查电池开关外观及各连接端子情况 |

数据中心应每年进行“一路UPS系统输出中断”应急演练。

UPS电池应每月进行1次例行维护，例行维护应包括但不限于《电池例行维护表》所列内容。

表 4-36电池例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池外观 | 检查电池是否漏液、遗酸、鼓包变形，极柱和连接条有无腐蚀情况 |
| 2 | 单体和电池组电压 | 确认面板显示电压与仪表实测值相差不大 |
| 3 | 电池清洁 | 清理电池表面的灰尘 |

UPS电池容量应每3年进行1次测试。

UPS电池应每年进行1次预防性维护，预防性维护应包括但不限于《电池预防性维护表》所列内容。

表 4-37电池预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压降 | 测量蓄电池到负载端的全程压降，240V系统不应大于12V，-48V系统不应大于3.2V |
| 2 | 纹波电压测试 | 用万用表交流电压档测量纹波电压，浮充状态下整组、正负半组交流纹波电压测试，要求纹波电压小于1%直流电压 |
| 3 | 核对性放电 | 进行电池放电测试，放出额定容量的30%~40%，电池性能正常 |
| 4 | 电气连接 | 查看各接头处有无氧化、接触不好和松动现象 |
| 5 | 压降 | 测试电池连接条压降，蓄电池单体连接条放电时压降不应大于10mV |
| 6 | 温升 | 测量极柱及连接端子充放电时的温升，应小于50℃ |
| 7 | 电池开关 | 检查断路器、熔断器、电气连接等处的温升 |

5）防雷接地

在对防雷接地设施进行维护时，应遵循以下基本原则：

①例行维护前，应对防雷接地设施运行情况进行详细检查，确保各设施运行正常。②应根据维护内容、系统运行状态、天气等情况，制定详细的维护方案，并提前进行演练。③如在例行维护过程中遇到突发紧急情况，应立即终止维护过程，并按照相关应急预案采取相应处理措施。

每年应对浪涌保护器输入开关功能进行测试，应手动对所有浪涌保护器的输入开关进行分断试验，确保所有开关能够正常动作。

每年应对防雷接地设施中端子、电缆、接地线端接情况进行检测，应通过人工方式对所有防雷接地设施中的所有端子、电缆和接地线的端接情况进行测试，对松动的端子重新紧固，确保所有线缆可靠连接。

每年应对避雷针、避雷带、避雷网进行防锈、除锈维护。

6）电缆和母线槽

高压电缆应与高压设备一起做维护。

电缆和母线槽应每月进行1次例行维护，例行维护应包括但不限于《高压电缆与母线槽例行维护表》所列内容。

表 4-41高压电缆与母线槽例行维护表

| 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 温升检查 | 检查电缆、母线槽各电气连接处的温升。接触处无被覆层或搪锡时应不大于50°C，镀银或镀镍时应不大于60°C;可能触及的金属表面应不大于30°C，绝缘表面应不大于20°C；与前次测试结果比较应无明显变化 |

电缆和母线槽应每年进行1次预防性维护，预防性维护应包括但不限于《高压电缆与母线槽预防性维护表》所列内容。

表 4-42高压电缆与母线槽预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气连接 | 检查各接头处有无氧化、接触不好、松动现象 |
| 2 | 标签标识 | 标签标识应准确、无脱落 |

（3）通风空调系统

1）工作要求及目标

保修期满的机房空调设备应提前考虑购买维护保养服务。

机房空调室外机周围应保持整洁，无杂物堆放，确保维修、应急通畅。

机房空调维护管理人员应定期对机房空调的运行情况进行总体评估，对接近阈值的参数要提前进行分析评估和预警，并及时提出性能容量优化的相关建议，合理制定更新置换方案。

空调维护人员除排除日常空调系统设备设施的故障报警外，按照短、长周期进行安排例行维护与预防性维护工作。

空调维护管理人员须对不同种类的机房空调建立故障应急处理预案，明确故障时的应急处理流程。空调应急场景应包括但不限于《空调应急场景》所列内容：

表 4-43空调应急场景

| 序号 | 应急场景 |
| --- | --- |
| 1 | 区域内部分空调设备突发故障停机 |
| 2 | 机房发生严重漏水 |
| 3 | 部分机房空调供电中断 |
| 4 | 部分区域环境参数不满足或不稳定 |

2）制冷主机

制冷主机应按周/月和季/年进行例行维护和预防性维护，维护应包括但不限于《制冷主机周/月例行维护表》、《制冷主机季/年预防性维护表》所列内容。

表 4-44制冷主机周/月例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组外观 | 表面清灰 |
| 2 | 运行电流 | 测量机组运行电流 |
| 3 | 电器控制元件 | 检查所有电器控制元件有无明显故障； |
| 4 | 压缩机润滑油油位 | 运行时油位应在上油视镜和下油视镜之间，根据检查实际情况决定是否加注润滑油 |
| 5 | 蒸发器、冷凝器 | 蒸发器、冷凝器清洗，做好排污换水工作； 风冷冷凝器散热风机叶片有无变形； 清洁冷凝器翅片 检查一次机组蒸发器、冷凝器进水过滤器，根据需要清洗过滤器 |
| 6 | 待机机组 | 定期运行润滑油泵 |
| 7 | 外部各接口及连接件 | 检查机组外部各接口及连接件的泄漏状况，如有需要采取堵漏密封措施 |
| 8 | 制冷主机的保护装置 | 压缩机安全保护装置 |
|  |  | 排气压力的高压保护和吸气压力的低压保护装置 |
|  |  | 润滑系统的油压差保护装置 |
|  |  | 电动机过载及缺项保护装置 |
|  |  | 离心式压缩机轴承高温保护装置 |
|  |  | 卧式壳管式蒸发器冷水防冻保护装置 |
|  |  | 冷凝器冷却水断水保护装置 |
|  |  | 蒸发器冷凝器通风机的事故保护装置 |

表 4-45制冷主机季/年预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水冷机组冷凝器、蒸发器清洗 | 检查铜管结垢程度，视情况进行清洗，冷凝器一般一年清洗一次 |
| 2 | 蒸发器防冻 | 冬季为防止蒸发器冻结，应在冷冻水内加入一定比例的乙醇和丙醇混合物来防冻 |
| 3 | 制冷剂系统 | 检查制冷剂系统严密性，机组本体各传感器插入孔、连接处、阀门处有无制冷剂泄漏或润滑油泄漏现象检查制冷剂液位是否正常；制冷剂保有量是否充足，测量系统运行高、低压压力，并根据运行情况进行制冷剂的充放。检查制冷剂泄漏报警装置是否运行可靠，与报警装置联锁的通风系统运转是否正常 |
| 4 | 润滑油系统 | 压缩机机油建议在机组首次开启的500小时后更换，视情况进行更换，并更换油过滤器和干燥过滤器；检查油泵、密封和油泵电机及油系统其他部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等 |
| 5 | 屏幕时间 | 校准屏幕时间参数 |
| 6 | 压缩机电机绝缘 | 对压缩机电机进行绝缘测试 |
| 7 | 安全阀压力表温度计液压计 | 按照相关安全规范进行校验 |
| 8 | 传感器 | 校准和更换：用测量仪器仪表检测蒸发器出水温度、压缩机排气温度，根据测量的电阻值和电压值对应温度探头检测表，检测值偏差超过华氏4度应更换；检查的仪器仪表应经过校准检验并在有效期内；检查各接点是否牢固，探头插接处是否密封良好 |
| 9 | 隔振装置 | 隔振装置是否可靠 |

冷却塔。冷却塔应按周/月和季/年进行例行维护和预防性维护，维护应包括但不限于《冷却塔周/月例行维护表》《冷却塔季/年预防性维护表》所列内容。

表 4-46冷却塔周/月例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水位 | 是否正常，无溢水、缺水现象 |
| 2 | 布水器喷嘴 | 每月清洁一次，任何位置上堵塞的喷嘴应及时拆除更换 |
| 3 | 进风格栅、集水盘、出水口滤网 | 每月进行一次清洗 |
| 4 | 集水盘 | 检查有无腐蚀情况。检查手、自动补水阀是否正常、灵敏 |

表 4-47冷却塔季/年预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挡水层和填料 | 每半年检查挡水层和填料的积垢情况、老化破损情况，清洗一次填料 |
| 2 | 电伴热系统 | 进入冬季前应检查电伴热系统、检查回路开关及三相对地绝缘电阻，应不低于1MΩ |
| 3 | 风机启动器、变频器 | 检查风机启动器、变频器运行情况 |
| 4 | 塔体 | 检查塔体腐蚀情况，必要时进行防腐处理 |
| 5 | 传感器 | 校准和更换：用测量仪器仪表检测冷却水进出塔温度、压力、流量、液位，检查测量值与系统显示值是否一致，误差应不大于±2.5%，否则应及时更换；检查的仪器仪表应经过校准检验并在有效期内；检查各接点是否牢固，探头插接处是否密封良好 |
| 6 | 紧急停机开关 | 检查紧急停机开关的可靠性 |

3）空调水系统

空调水系统应按周/月和季/年进行例行维护和预防性维护，维护应包括但不限于《空调水系统周/月例行维护表》、《空调水系统季/年预防性维护表》所列内容。

表 4-48空调水系统周/月例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水/冷却水循环泵 | 泵体及电机外部清洁，电机散热风扇清洁； 检查循环泵进出口压力是否正常 |
| 2 | 水箱 | 每月检查供水浮球阀及水箱（罐）进出阀门能否正常启动、关闭，如有锈蚀、失灵应及时更换 每月检查一次过滤器，根据检查实际情况决定是否更换或清洗过滤器 |
| 3 | 水处理系统 | 对管线、过滤器、药桶进行检查清理； 校验各检测数据，如电导率； 根据水质情况，调整药剂添加量； 进行手动排污； 检查电动执行器运转是否正常，有无异响，执行器外壳温度是否正常。 |

表 4-49空调水系统季/年预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水/冷却水循环泵 | 检查并清洁泵前Y型过滤器，清洗叶轮、泵腔； 检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座涂防锈漆； 轴承以及转动部位加注润滑油。 检查水泵的密封环磨损情况，必要时进行更换或修理； 检查联轴器与轴的磨损情况必要时更换轴承或轴； 用力矩扳手检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。 |
| 2 | 定压补水装置 | 每半年检查一次电磁阀安全阀，根据检查情况进行校准和更换； 每半年校准一次变频器； 水箱（罐）外观除尘、清扫，保温层修复，每季度一次； 每半年检查一次水阀 ，并根据检查状况给阀门加油，紧固管道连接法兰螺丝； 每年校验一次安全阀、压力表； 每半年进行一次自控阀控制调整； 每半年维护一次自动补水泵及配电柜； |
| 3 | 水处理系统 | 对该设备的各连接部位、过滤器、进出口进行检查，观察是否有沉积物并及时清理； 校验计量泵精度； 检测进出水硬度是否合格；根据运行情况，调整制软化水处理周期。 分析本年度的药剂添加量和水质情况，选择下年度适用药剂品种和数量； 清洁水质检测探头。 |
| 4 | 水箱 | 水箱（罐）外观除尘、清扫，保温层修复，每季度一次； 每年校验一次安全阀、压力表。 |

4）空调风系统

空调风系统应按周/月和季/年进行例行维护和预防性维护，维护应包括但不限于《空调风系统季/年预防性维护表》所列内容。

表 4-50空调风系统季/年预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新风系统 | 检测电气控制系统性能； 检查空调排水是否正常，排水管是否完好，并进行清洗疏通； 校验温度、压力等传感器； 根据需求，进行机房空气品质检测。 每季度检测一次机组阀门如有损坏应更换，检查供回水管道、冷媒管道有无泄漏，保温层是否完好。 每半年清洗一次机组表冷器； 每年校准一次风机变频器，校准方法参照厂家的操作使用说明； 传感器的校准和更换：用测量仪器仪表检测出风温湿度、回风温湿度、出风风量、风速。测量值与现场设备显示值应一致，如误差超过±2.5%的应校准传感器，无法校准的传感器应及时更换；测量使用的仪器仪表应经过校准检验并在有效期内；检查各接点是否牢固，探头插接处是否密封良好。 |

5）精密空调系统

精密空调系统应按周/月和季/年进行例行维护和预防性维护，维护应包括但不限于《精密空调系统周/月例行维护表》、《精密空调系统季/年预防性维护表》所列内容。

表 4-51精密空调系统周/月例行维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回风过滤网 | 检查回风过滤网滤料，并清洁或更换回风过滤网； |
| 2 | 电加热器： | 检查加热棒翅片有无积尘，检查三级电加热器的各级加热电流及各电器节点是否正常。检查元件的腐蚀情况，电加热器的过热保护是否灵敏； |
| 3 | 制冷管路 | 检查制冷管路是否有制冷剂（冷冻油）泄漏痕迹 |
| 4 | 水管 | 每月检查一次供水管道、阀门是否正常，排水管道是否畅通 |
| 5 | 机房空调漏水报警装置 | 机房空调漏水报警装置有效性检测，同时确保防水堤地漏畅通 |
| 6 | 蒸发器 | 翅片、水槽、冷凝水盘应干净无沉积物 |
| 7 | 压缩机 | 油位是否符合标准，工作时的声音是否异常 |
| 8 | 红外加湿器 | 检查加湿水槽水位，调节高度 检查接水盘内矿物质沉积情况，清洁加湿盘 检查石英灯灯管 检查水盘过温保护开关 检查加湿进水管道有无漏水 校验湿度实测值 |
| 9 | 电极加湿罐 | 根据运行需求，调整加湿罐水位设置高度； 检查加湿器控制主板有无报警指示； 每月清洗一次加湿罐内结垢情况，清洁加湿罐及电极； 检查电机腐蚀情况，更换电极或更换加湿罐； 检查喷气管孔有无堵塞、出气管坡度是否正常； 清洁罐下接水盘； 检查加湿进水管道有无漏水； 检查和紧固电气控制接线。 校验湿度实测值 |
| 10 | 外部冷凝器 | 检查冷凝器是否洁净，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器； 检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常； 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电器节点是否紧固； 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致，并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器； 检查调速器的工作状态，控制是否灵敏； 检查制冷剂管路保温层是否完好，有无制冷剂泄露现象。 |

表 4-52精密空调系统季/年预防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 每季度检查一次压缩机电流并与额定电流比较，检查压缩机有无异响、振动； 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠； |
| 2 | 保护装置 | 对高压保护，低压保护，过热保护，相续保护功能进行检测，保证设备的安全运行； 并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节； |
| 3 | 制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管 | 制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常； |
| 4 | 液位视镜 | 每季度检查一次膨胀阀工作是否正常； |
| 5 | 干燥过滤器 | 每季度检查一次干燥过滤器有无堵塞现象； |
| 6 | 加湿器 | 检查上水排水电磁阀性能； 检测上水泵绝缘性能； 检查电气控制系统； 检查软化水装置工作是否正常，对处理后的水质进行化验是否达到要求； 每年检查一次加湿器给水管道、阀门有无损坏，如有损耗及时更换； 每年检查一次加湿器分水器、溢流阀是否正常，如有异常调整或更换； 每年检查一次加湿器电磁阀、循环泵工作是否正常，如有维修或更换； 每半年检查一次排水管道、地漏畅通，水过滤器有无堵塞，如有应及时清洗、疏通； 每季度检查一次加湿膜（若为湿膜加湿器）有无结垢或霉菌，如有应及时清洗或更换； 每3到5年更换一次加湿罐（若为电极式加湿器），具体更换周期由清洗结果决定。 |
| 7 | 排水系统 | 检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物堵塞管道，应进行疏通； |
| 8 | 制冷系统过热度 | 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标； |
| 9 | 冷冻机油和制冷剂 | 根据运行情况，分析是否需要加注冷冻机油和制冷剂； 蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕 |
| 10 | 温湿度 | 校准温湿度 |
| 11 | 空调制冷效能 | 空调制冷效能测试 |
| 12 | 报警功能 | 每季度检查一次精密空调报警功能，模拟故障状态，测试报警功能的及时性和准确性，如有问题应及时排除 |
| 13 | 风冷冷凝器 | 每季度检查一次风冷冷凝器（室外机） |
| 14 | 蒸发器 | 每半年清洗一次蒸发器 |
| 15 | 空调电气部分 | 每半年检查一次空调电气部分，用红外热像仪检查各断路器、接线端子、交流接触器的有无异常热点，清楚配电箱内灰尘，紧固接线端子的螺丝 |
| 16 | 传感器的校准 | 传感器的校准：用测量仪器仪表检测出风温湿度、回风温湿度、出风风量、风速。测量值与现场设备显示值应一致，如误差超过±2.5%的应校准传感器，无法校准的传感器应及时更换；测量使用的仪器仪表应经过校准检验并在有效期内；检查各接点是否牢固，探头插接处是否密封良好 |

精密空调系统还应每年进行一次厂家级的专业维护。每年由专业公司对机房专用空调系统进行检测、保养，并出具检测报告。

6）空调系统电动机

空调系统电动机应按季/年进行预防性维护，预防性维护应包括但不限于《空调系统电动机季/年防性维护表》所列内容。

表 4-53空调系统电动机季/年防性维护表

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机绝缘 | 每半年做一次电机绝缘电阻检测，用500V摇表检查电机三相对地绝缘电阻，应不低于0.5MΩ,否则应进行干燥处理 |
| 2 | 电动机轴承 | 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响，如有则应更换同型号规格轴承 检查电机轴承是否有噪声，根据检查状况决定是否为电机轴承加脂 |
| 3 | 电动机风叶 | 检查电动机风叶有无碰壳现象，如有则应修整处理 |
| 4 | 电动机外壳风扇 | 清洁电动机外壳,风扇 |
| 5 | 脱漆 | 检查电动机是否脱漆严重，如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆 |
| 6 | 接线端子接线盒 | 检查电机的接线端子是否完好，电机接线盒密封是否完好，电机外壳腐蚀情况，可进行重新喷漆 |
| 7 | 铭牌 | 检查电机铭牌是否清晰，如破损严重应及时更换 |
| 8 | 传动皮带 | 每半年检查一次电机传动皮带，根据情况及时更换 |

（4）消防系统

各消防系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程；并应保证各系统处于准工作状态。

维护人员应掌握和熟悉数据中心的平面布局、特点特征及其各消防系统的原理、性能和操作规程。

消防控制室值班人员，应按要求记录消防控制室内消防设备的运行情况，记录频次和内容应符合《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的要求。

消防巡检人员，应对建筑消防设施的不同部位和内容，按一定频次进行巡检。巡检时发现故障，应及时上报。

消防设备及系统发生故障时，应向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，并现场监督，加强防范措施后方能动工。

（5）安防系统

维护应制定维护工作计划，包含日常维护、定期维护以及由于特殊情况而引起的临时性维护任务。

维护工作应准备相应的工具和材料。建立常用设备和配件的备品库以及检修工具库。

维护工作应每次有文字记录，完成维护工作报告，并应有相关人员签字确认。

维护工作人员应经专门培训和考核合格后持证上岗。

###### 能耗分析及运行优化

中标方应合理制定数字福建云计算中心（政务云）能耗分析管理制度，每月定期采集、整理数据后对数据中心能耗进行分析，并根据能耗分析结果对数据中心基础设施设备运行方案进行优化、调整，确保数字福建云计算中心（政务云）能耗指标合理。

###### 故障处理及应急响应

中标方应与建立故障处理流程及通报机制并报管理方审批通过后执行，故障处理工单应及时填写并留存备查。

###### 技术知识库建立

中标方应根据数字福建云计算中心（政务云）应建立运维工作相关的技术知识库，并根据实际情况及时维护、更新。

#### 网络管理

因为政务云的特殊情况，基础设施运维团队需要兼为负责机房大楼网络管理工作，所以拟于技术保障团队内设置网络管理小组，该小组规划3人，其中主管1人，网络工程师2人。负责IP网络资源规划，机房大楼相关网络设施管理，分配，日常维护，以及客户的网络交付工作，以及机房大楼外部和机房内部视频监控系统的相关视频网络维护工作。优化后网络管理部分共配置人员2人

### 运维团队要求

#### 团队人数与组成要求

针对数字福建云计算中心（政务云）基础设施的规模和复杂程度，结合ISO20000体系及UPTIME M&O认证标准，参考国内同等规模数据中心人员实际配置经验，依据本运维服务工作任务事项和工作量评估，本项目需至少配置运维团队共计34人（其中驻点运维现场的专职人员21人，管理人员、技术保障人员共13人）。

注：岗位数根据工作时长和责任技能区分定义，同一个人可以身兼多岗，但实际人员成本基本保持不变。

具体人员配置优化事项如下：

（1）运维管理部分

运维管理部分原需配置管理人员8岗，主要负责运维体系的建设和执行管理。

（2）运行监控部分

考虑到目前为政务云运营为初期阶段，为降低成本，可适当缩减人员，并取消晚班的人工巡检任务。故拟定设置值班人员白班3人（2班），晚班2人（2班），加上管理人员共14人。对于故障处理等等特殊事件，服务单位需承诺以公司力量给予全力支持。

（3）技术保障部分

技术保障工作现场共需10人。其中技术保障中心主任、IT交付岗、资料管理岗以3人记；强电工程师、暖通工程师、弱电及消防工程师各2岗;场地管理工程师/技改工程师1岗。

（4）网络管理部分

因为政务云的特殊情况，基础设施运维团队需要兼为负责机房大楼网络管理工作，所以拟于技术保障团队内设置网络管理小组，该小组规划3人，其中主管1人，网络工程师2人。负责IP网络资源规划，机房大楼相关网络设施管理，分配，日常维护，以及客户的网络交付工作，以及机房大楼外部和机房内部视频监控系统的相关视频网络维护工作。优化后网络管理部分共配置人员2人。

团队各岗位人员具体数量配置和学历及工作年限要求详情见下表：

| 岗位类别 | 行政管理岗位 | 专业技术岗位 | 岗位职责说明 | 学历及最低工作年限要求 | 服务类别 | 实配人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  | 全面负责部门事务 | 全日制本科及以上学历、中级及以上职称，并持有一级建造师证书（机电安装专业）或一级建造师证书（通信与广电专业），注册咨询工程师 | 5*8 | 1 |
| 运行监控中心 | 主要职责 | 负责数据中心7*24小时运行监控，机房巡查，故障应急处置，机房出入管理，机房值班管理，机房卫生及秩序管理 |  |  |  |  |
|  | 运行主管 |  | 负责运行值班，监控告警，服务台受理，应急处置，客户服务等工作的日常管理 | 大学本科及以上学历、中级及以上职称，IT服务项目经理（ITSS体系）证书，持有专职安全生产管理人员证书（安全员C证），高压电工操作许可证，低压电工操作许可证，制冷与空调设备作业证，消防员证（初级及以上） | 5*8 | 1 |
|  |  | 值班长 | 事件管理，事件处理进度跟踪，处理结果确认，负责知识库建设，值班管理，做为值班工程师岗后备工程师。 | 大专及以上学历，6人及以上拥有高压/低压电工证，高压/低压电工操作许可证，4人及以上拥有制冷证，3人及以上拥有消防员证（初级及以上）； | 5*8 | 1 |
|  |  | 机房管理工程师/随工 | 机房门禁、照明管理，外人进入机房全程陪同，机房卫生与秩序管理，机房设施维护管理，机房人员及设备出入申请的受理，人员及资源安排、协调。日常机房综合布线及设备上架管理，做为值班工程师岗后备工程师。 |  | 5*8 | 2 |
|  |  | 值班工程师 | 系统监控，告警确认与通知，事件登记与跟踪，机房巡查，根据应急预案开展应急处置，负责变更执行，负责设备现场巡检与维护维修工作 |  | 7*24 | 10 |
| 技术保障中心 | 主要职责 | 负责数据中心各技术专业的技术管理，问题处理，运行数据分析，节能增效，技术改进，应急预案编制，技术方案编写 |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  | 负责数据中心基础设施，弱电，安防及内部管理系统的专业技术管理，负责配置与容量管理 | 大学本科及以上学历，持有一级建造师（机电工程）、建筑物消防员证（中级及以上），高压电工操作许可证，低压电工操作许可证，制冷与空调设备作业证，登高操作证等 | 5*8 | 1 |
|  |  | 电气工程师 | 负责数据中心配电专业工作管理，牵头负责配电方面应急预案编制，配合数据中心能耗（PUE）降低工作。负责配电专业维护，巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施；负责数据中心节能降耗方案制定及牵头实施。 | 大学本科及以上学历，持有高压电工操作许可证，低压电工操作许可证 | 5*8 | 2 |
|  |  | 暖通工程师 | 负责数据中心暖通系统专业工作管理，负责数据中心能耗（PUE）降低工作，负责运行环境安全检查与整改。负责暖通专业维护，巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施；负责数据中心节能降耗方案制定及牵头实施。 | 大学本科及以上学历，持有制冷与空调设备作业证 | 5*8 | 2 |
|  |  | 弱电消防系统工程师 | 负责数据中心消防管理，消控系统、监控系统、BA系统、门禁系统。巡检计划制定，风险评估与实施结果评估，应急预案与知识库编写，问题解决，变更牵头实施 | 大学本科及以上学历，持有筑物消防员证（中级及以上） | 5*8 | 2 |
|  |  | 技改工程师 | 负责数据中心场地整改、调优，针对运维需求对各项设施设备实施调优；解决场地问题造成的运行故障，调度、分配及优化场地设施使用效率。负责牵头组织技改项目，改进数据中心运维效率。 | 大学本科及以上学历 | 5*8 | 1 |
|  |  | IT与交付工程师 | 客户基础设施类交付需求对接，解决方案以及交付方案编制，网络开通及综合布线管理，机房容量管理，设备上架管理。 | 大学本科及以上学历，1年以上数据中心或相关行业工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 资质与资料管理岗 | 人员资质管理，运维技术资料管理，综合流程办理，交付工作助理 | 大学本科及以上学历，1年以上数据中心或相关行业工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 网络工程师 | 负责网络资源规划，网络管理制度建立，网络分配方案制定，日常维护管理，以及客户的网络交付流程制定与实施管理 | 大学本科及以上学历，具备HCNP网络认证，5年以上数据中心或相关行业网络维护工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 安全工程师 | 负责执行IP资源管理，实施日常网络维护，IP网络线路建设，客户网络服务交付。 | 大学本科及以上学历，具备CISP网络认证，5年以上数据中心或相关行业网络维护工作经验 | 5*8 | 2 |
| 运维管理中心 | 主要职责 | 负责运维管理体系建设，运维认证工作管理，技术文档与技术合同管理，外包服务商管理与考核，服务级别管理，风险管理体系建设与风险管理，业务连续性管理，人员资质与证书管理，技术培训管理 |  |  |  |  |
|  | 服务主管 |  | 负责运维管理体系建设，绩效考核。外包服务商与合同管理，服务级别管理，数据中心风险管理，业务连续性管理。预算与核算管理。 | 大学本科及以上学历、持有ITSS服务项目经理、系统集成项目管理师，3年以上数据中心或相关行业服务管理工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 运维管理岗 | 牵头ISO20000、ISO27001、M&O流程体系建设，牵头编制SOP，MOP，EOP，SCP，并负责存档。流程执行情况检查，运维管理绩效考核。流程持续改进，部门培训组织； | 大学本科及以上学历，项目管理师，1年以上数据中心或相关行业运维管理工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 容量与资产配置管理岗 | 负责配置管理工作，发起配置审计，负责配置管理报告发布。制定容量计划，对接业务需求作出资源供给方案。 | 大学本科及以上学历，3年以上数据中心或相关行业配置管理工作经验 | 5*8 | 2 |
|  |  | 风险管理岗 | 负责风险识别，分类与管控，负责制定连续性计划，牵头执行并检查改进。 | 大学本科及以上学历，3年以上IDC运维相关工作经验 | 5*8 | 1 |
|  |  | 资质与资料管理岗 | 人员资质管理，运维技术资料管理，综合流程办理 | 大学本科及以上学历，1年以上数据中心或相关行业工作经验 | 5*8 | 1 |
|  | 实配人数合计： |  |  |  |  | 34 |
| 备注：项目经理、运行主管、技术主管、值班长、值班工程师、电气工程师、暖通工程师、弱电消防系统工程师、技改工程师、IT与交付工程师、网络工程师、安全工程师等21人需要驻点 |  |  |  |  |  |  |

#### 人员工具配备要求

中标方应为运维团队人员配备日常运维所需的专业运维工具，不仅限于包括笔记本、测量仪器仪表、运维工具、电工工具等工具。

#### 人员稳定性要求

项目执行期间，服务提供单位所有项目参与人员的变更须按要求提前知会业主单位并征得其同意。如果进行技术人员替换，必须以相应专业资质评定级别的人员进行替换。对于每次非业主单位意愿的人员替换或者人员流动比例超限，将根据项目考核办法采取相应的处罚措施，以保证本次运维服务人员的稳定性。

#### 人员驻点要求

根据工作要求，值守工程师需派驻至在数字福建云计算中心（政务云）机房，其他全职人员由业主单位指定的工作地点办公。

#### 人员保障要求

服务提供商应提供其安排在本次运维服务中的支撑服务人员的基本劳动保障。如因此产生的劳动纠纷由服务提供商全权负责，与业主单位无关。

### 安全责任要求

#### 信息安全管理要求概述

数字福建计算中心（政务云）从机房划分上来区分分为托管区与数据云区。按照相关要求，政务云信息安全需达到等保三级标准并通过测评。

本次运维服务购买基础设施运维服务后，发生主体责任转移，基础设施运维团队（中标方）具体安全责任和要求如下表，表内未有体现转移的安全责任事项以及其他层面安全责任要求，由原责任主体负责或另项规划。

表 4-57相关信息安全责任转移清单

|  | 要求 | 责任主体 | 监督、检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 物理安全 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 物理位置的选择（G3） | a)机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | b)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。 | 省经济信息中心 |  |  |
| 1.1.1.2 物理访问控制（G3） | a)机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员； | 物业安保团队 | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | d)重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.3 防盗窃和防破坏（G3） | a)应将主要设备放置在机房内； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | d)应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | e)应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | f)应对机房设置监控报警系统。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.4 防雷击（G3） | a)机房建筑应设置避雷装置； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)应设置防雷保安器，防止感应雷； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)机房应设置交流电源地线。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.5 防火（G3） | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.6 防水和防潮（G3） | a)水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | d)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.7 防静电（G3） | a)主要设备应采用必要的接地防静电措施； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)机房应采用防静电地板。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.8 温湿度控制（G3） | 机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.9 电力供应（A3） | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | d)应建立备用供电系统。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.1.10 电磁防护（S3） | a)应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | b)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | c)应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
| 1.1.2 网络安全 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 结构安全（G3） | a)应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | b)应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | c)应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | d)应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | e)应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段； | 基础设施运维团队（中标方） | 省经济信息中心 | 转移 |
|  | f)应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段； | 省经济信息中心 |  |  |
|  | g)应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。 | 省经济信息中心 |  |  |

基础运维团队（中标方）需按以上相关信息安全责任转移清单要求履行安全责任。

#### 信息安全管理和保障办法

- 按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，各团队在其职责范围内，负责数据中心计算机信息系统的安全和保密管理。

- 运维服务提供单位应当明确一名主要领导负责计算机信息系统安全和保密工作，指定一个工作机构具体负责计算机信息系统安全和保密综合管理。相关工作组应当指定一名信息安全保密员。

- 运维工作相关计算机的使用管理应当符合下列要求：

（1）对计算机及软件安装情况进行登记备案，定期核查；

（2）设置开机口令，长度不得少于 8 个字符，并定期更换，防止口令被盗；

（3）安装防病毒等安全防护软件，并及时进行升级；及时更新操作系统补丁程序；

（4）不得安装、运行、使用与工作无关的软件；

（5）严禁同一计算机既上互联网又处理涉密信息；

（6）严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理涉密信息；

（7）严禁将涉密计算机带到与工作无关的场所。

- 运维工作相关移动存储设备的使用管理应当符合下列要求：

（1）实行登记管理；

（2）移动存储设备不得在涉密信息系统和非涉密信息系统间交叉使用，涉密移动存储设备不得在非涉密信息系统中使用；

（3）移动存储设备在信息系统之前，应当查杀病毒、木马等恶意代码；

（4）鼓励采用密码技术等对移动存储设备中的信息进行保护；

（5）严禁将涉密存储设备带到与工作无关的场所。

- 运维相关数据复制操作管理应当符合下列要求：

（1）将互联网上的信息复制到处理内部信息的系统时，应当采取严格的技术防护措施，查杀病毒、木马等恶意代码，严防病毒等传播；

（2）严格限制从互联网向涉密信息系统复制数据。确需复制的，应当严格按照国家有关保密标准执行；

（3）不得使用移动存储设备从涉密计算机向非涉密计算机复制数据。确需复制的，应当采取严格的保密措施，防止泄密；

（4）复制和传递涉密电子文档，应当严格按照复制和传递同等密级纸质文件的有关规定办理。

- 处理内部信息的计算机及相关设备在变更用途时，应当使用能够有效删除数据的工具删除存储部件中的内部信息。

- 涉密计算机及相关设备不再用于处理涉密信息或不再使用时，应当将涉密信息存储部件拆除或及时销毁。 涉密信息存储部件的销毁必须按照涉密载体销毁要求进行。

- 加强对计算机使用人员的管理，开展经常性的保密教育培训，提高计算机使用人员的安全和保密意识与技能。

- 运维服务提供单位需与相关重点岗位的计算机使用人员签订安全保密责任书，明确安全和保密要求与责任。

- 计算机使用人员离岗离职，有关部门应当即时取消其计算机信息系统访问授权，收回计算机、移动存储设备等相关物品。

- 运维服务提供单位要加强对本单位计算机信息系统安全和保密管理情况的监督，定期开展检查，发现问题及时纠正。

- 定期检查重点

（1）安全管理情况，包括信息安全主管领导、信息安全管理部门、信息安全工作人员履职以及岗位责任情况等。

1）信息安全主管领导明确及工作落实情况

是否有领导分工等相关文件， 是否明确了信息安全主管领导， 检查信息安全相关工作批示和会议记录等文件，了解主管领导工作落实情况。

2）信息安全管理部门指定及工作落实情况

检查部门分工文件，是否指定了信息安全管理部门。是否制定了工作计划、工作方案、管理规章制度、监督检查记录等文件，检查管理部门工作落实情况。

3）信息安全工作人员配备及工作落实情况

检查人员列表、岗位职责分工等文件，是否配备了信息安全工作人员。

（2）日常安全管理制度建立和落实情况，包括检查人员管理、设备管理、运行维护管理情况等。

1）人员管理制度

检查人员管理制度文件，是否有岗位信息安全责任，人员离岗离职管理、外部人员来访管理等制度。检查人员离岗离职管理落实情况。

2）设备管理制度

检查设备管理制度等文件。是否有设备发放、使用、维修、维护和报废等相关制度，是否明确了相关管理责任人。 硬件设备登记情况，包括 PC机，路由器，交换机及其他主要设备。

3）运行维护管理制度

检查是否建立了运行维护管理等相关制度文件， 是否包含事故处理记录、数据维护情况等相关内容。检查运维操作手册和运维相关记录， 检查是否有事故处理记录、数据维护记录、运行维护管理制度落实情况及相关记录完整性。

（3）应急处理及容灾备份情况，包括重点检查应急预案、应急演练和灾备措施情况。检查应急预案制定和修订情况。检查应急演练人员对预案的熟悉程度。检查冗余设备情况。

- 服务提供单位要切实做好整改工作，对检查中发现的问题，要及时进行研究，采取有效措施加以整改。因条件不具备不能立即整改的，要制定整改计划、整改方案及整改时间表，并采取临时防范措施，确保网络与信息系统安全正常运行。要举一反三，在同类系统、同类设备中排查类似问题，切实提高信息系统安全防护水平。

- 各部门在开展安全检查工作时， 要明确相关工作纪律并严格执行。要识别检查中的安全风险，周密制定应急预案，强化风险控制措施，明确发生重大安全问题时的处置流程，确保被检查信息系统的正常运行。

- 服务提供单位要高度重视保密工作，指定专人负责，对检查活动、检查实施人员以及相关文档和数据进行严格管理，确保检查工作中涉及到的商业秘密得到有效控制；对检查人员进行保密培训，确保检查工作中获知的信息不被泄露，检查数据和检查结果不向外透露。

- 服务提供单位应当建立健全政府信息保密审查机制，明确审查的程序和责任，并明确一名机关行政负责人分管保密审查工作， 指定机构负责保密审查的日常工作。各单位开展保密审查时应履行审查审批手续。

- 数据中心信息安全保密审查，应当以《保密法》及其实施办法等有关法律、法规的规定及由中央国家机关和国家保密局制定的《国家秘密及其密级具体范围的规定》（以下简称《保密范围》）为依据。

- 服务提供单位不得开放涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的下列政府信息：

（1）依照国家保密范围和定密规定，明确标识为“秘密”、“机密”、“绝密”的信息；

（2）虽未标识，但内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息；

（3）依照规定需经国家和有关主管部门批准开放，而未获批准的信息；

（4）其他开放后可能危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的信息。

- 对违反有关规定的直接责任人员、直接负责的主管人员和主要负责人，视情追究政府信息开放工作过错责任。责任追究方式为：

（1）责令改正；

（2）诫勉谈话；

（3）责令作出书面检查；

（4）通报批评；

（5）调离工作岗位。

以上追究方式可以单独或合并使用；情节严重的，视情给予辞退、责令辞职或免职处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 重大安全责任事故处理机制

一、基础设施运维相关重大信息安全事件

机房安全事件指机房空调系统、电源系统、服务器设备、网络及消防等出现重大突发事件，造成机房物理环境或设备的严重损害。主要包括:

  - 电气事件：电气设备漏电造成电击伤人，严重的引起火灾事件；

  - 火灾事件：机房火灾造成网络设备、服务器等设备损毁；

  - 电力系统事件：长时间电力故障，备用UPS电源无法继续供电，造成机房网络设备、服务器停止工作；

  - 空调系统事件：空调系统故障，造成机房网络设备、服务器停止工作；

  - 网络中断事件：指造成数据中心骨干网络中断 2 小时以上的网络事件。

二、应急处置措施

  - 统一领导，分工协作在业主单位统一领导下，明确各相关单位职责，督促相关部门遵照“统一领导、归口负责、综合协调、各司其职”的原则，协同配合，有效地处理突发事件和应急情况。

  - 明确责任，依法规范各相关单位，要按照“属地管理、分级响应、及时发现、及时报告、及时救治、及时控制”的要求，依法对信息安全突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应、指挥、协调和控制。

  - 统筹安排，协调配合统筹安排各相关单位应急工作任务，充分利用现有的信息安全服务设施和技术力量。各单位在明确职责的基础上，加强协调，密切配合，保障信息安全。

  - 防范为主，加强监控贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，宣传普及信息安全防范知识，做好应对信息安全突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，提高公共防范意识以及基础网络和重要信息系统的信息安全综合保障水平。

  - 快速处理，尽快恢复突发重大信息安全事件时，能够及时发现和预警，准确判断并及时采取有效措施，迅速控制事件影响程度和范围，确保信息系统尽快恢复正常，尽可能减少突发事件给政府带来的负面影响和损失。

#### 运维基础数据安全保障

本项目服务期内，在当年度软件服务内容未建设完成前，运维数据的安全保障措施如下：

- 监控数据：日常监控数据已如实记录在现有的DICM系统内，其信息安全已按照三级等保要求严格管理，可有效保障数据安全；

- 部分手工抄表数据：基础设施运维团队应第一时间内报送业主单位执行检查，确认后扫描归档备案，确保数据真实性。

DCOM软件体系建设基本完成后，所有监控和巡查数据将通过电子化手段实时录入到DCOM系统内，减少手工填报流程，确保数据真实性和完整性。

## 运维耗材工具与检测技术要求

### 电气设备维修维护要求

表 4-58电气系统常备耗材配件清单

| 品目号 | 品目 | 维护项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-1 | 高压维修柜维护 | 柜体及断路器检修：1、柜内设备清扫；2、带电指示器检查；3、操作机构检查；4、五防闭锁机构检查；5、动触头检查并涂导电膏；6接线检查紧固保护装置检查：1、保护装置检查；2、卫生清扫、回路检查、端子紧固，电缆槽盒松脱修复；3、定值核对；4开关整体传动 | 个 | 16 | 常规检查维护，不做试验检测。根据数据中心设备上架率制定检测计划，上架率较高的设备进行全检 |
| 2-1-2 | 变压器维修维护 | 1、外部清扫检查且各螺丝紧固.2、温度计检查.报警指示器检查.3、高低压侧各接头检查处理.4、冷却风机及电气回路检修、试转5、母线夹件及绝缘支撑件等检查 | 个 | 6 | 常规检查维护，不做试验检测。根据数据中心设备上架率制定检测计划，上架率较高的设备进行全检。 |
| 2-1-3 | 低压配电柜维修维护 | 380V配电柜：1、开关柜清扫、接头检查、螺栓紧固，开关柜内接线紧固2、母线夹件及绝缘支撑件等检查3、电压互感器、电流互感器检查、接线紧固4、测试母线绝缘5、开关柜接地母线检查6、柜门变形检查、柜门锁检查修复7、开关柜封堵检查修复。框架式断路器：1、断路器本体清扫、检查2、抽屉架清扫、检修3、断路器进出机构、闭锁机构检查4、断路器控制单元检查、接线检查紧固5、380V抽屉开关：1、抽屉清扫、接线紧固2、空气断路器检查3、抽屉操作机构检修、4、抽屉一次、二次触头检查5、智能仪表检查核对。电容补偿柜：1、检查TSC无功补偿柜控制装置运行正常。2、检查补偿柜内声音是否正常3、检查绝缘子的清洁及绝缘情况、接地连接情况。4、检查各电气连接部位有无发热、变色现象，母线各处有无烧伤过热现象5、检查电容器、电抗器各接线端子是否牢固、可靠6、检查电容器、电抗器有无发热、变色、变形现象7、检查电容器是否有击穿现象，电抗器绝缘皮有无破损现场，如有要进行适当处理8、检查断路器、晶闸管、避雷器、接线等设备完好9、检查通风装置良好10、清扫柜内卫生 | 个 | 10 | 低压配电柜6段，UPS输入输出柜4段，按常规检查维护。常规检查维护，不做试验检测。根据数据中心设备上架率制定检测计划，上架率较高的设备进行全检。 |
| 2-1-4 | 微模块200KVAUPS维修维护 | ups：1、散热风扇运转是否良好2、讯号线连是否良好3、导线连结是否良好4、UPS(AVR)内部机械组件是否异常5、UPS(AVR)内部零件是否变质6、零组件与机械组件是否异常发热7、UPS(AVR)运转时噪音是否过大8、检查所有电路板的连接是否需要清洁，如果必要需擦洗干净；9、检查所有接线是否有过热的迹象；10、检查所有组件，整流桥和电路是否有损坏11、检查所有电容是否有漏液、鼓包的迹象12、直流对地绝缘情况13、控制电源电压和波形14、直流充电电压(浮充和均充)，设置值，调节使之准确15、测量输入输出电压、电能质量、16、整机卫生清理。蓄电池：1、电池组总体外观检查(所有类型)2、清洁所有电池所处的环境3、检查各电池单元是否有变形过热4、检查所有直流接线是否有异常松动、腐蚀5、蓄电池内阻及温度测试 | 台 | 20 |  |
| 2-1-5 | 传统机房400KVAUPS维修维护 | 1、散热风扇运转是否良好2、讯号线连是否良好3、导线连结是否良好4、UPS(AVR)内部机械组件是否异常5、UPS(AVR)内部零件是否变质6、零组件与机械组件是否异常发热7、UPS(AVR)运转时噪音是否过大8、检查所有电路板的连接是否需要清洁，如果必要需擦洗干净；9、检查所有接线是否有过热的迹象；10、检查所有组件，整流桥和电路是否有损坏11、检查所有电容是否有漏液、鼓包的迹象12、直流对地绝缘情况13、控制电源电压和波形14、直流充电电压(浮充和均充)，设置值，调节使之准确15、测量输入输出电压、电能质量、16、整机卫生清理。蓄电池：1、电池组总体外观检查(所有类型)2、清洁所有电池所处的环境3、检查各电池单元是否有变形过热4、检查所有直流接线是否有异常松动、腐蚀5、蓄电池内阻及温度测试 | 台 | 6 |  |
| 2-1-6 | 传统机房空调EPS维修维护 | 1、散热风扇运转是否良好2、讯号线连是否良好3、导线连结是否良好4、EPS(AVR)内部机械组件是否异常5、EPS(AVR)内部零件是否变质6、零组件与机械组件是否异常发热7、EPS(AVR)运转时噪音是否过大8、检查所有电路板的连接是否需要清洁，如果必要需擦洗干净；9、检查所有接线是否有过热的迹象；10、检查所有组件，整流桥和电路是否有损坏11、检查所有电容是否有漏液、鼓包的迹象12、直流对地绝缘情况13、控制电源电压和波形14、直流充电电压(浮充和均充)，设置值，调节使之准确15、测量输入输出电压、电能质量、16、整机卫生清理。蓄电池：1、电池组总体外观检查(所有类型)2、清洁所有电池所处的环境3、检查各电池单元是否有变形过热4、检查所有直流接线是否有异常松动、腐蚀5、蓄电池内阻及温度测试 | 台 | 2 |  |
| 2-1-7 | 高低压电缆线路巡查 | 对机房涉及的高低压电缆线路进行日常的巡查和检修。 | 项 | 1 |  |

### 暖通设备维修维护要求

表 4-59暖通设备维护要求

| 品目号 | 品目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2-1 | 顿汉布什DCLCD系列双级压缩离心式冷水机组DCLCD1000FPDC6653510K维修维护 | 组 | 1 | 更换冷冻油，油过滤器 |
| 2-2-2 | WCFX系列螺杆式冷水机组WCFX60TRKBRT5R1750KW维修维护 | 组 | 2 | 更换冷冻油，油过滤器 |
| 2-2-3 | 冷水机组的水处理 | 组 | 2 | 除垢剂，除锈剂，缓蚀剂等 |
| 2-2-4 | 低噪音方型全钢逆流冷却塔维修维护 | 台 | 4 | 更换皮带，加润滑油 |
| 2-2-5 | 冷却水泵卧式端吸泵选用荏原（品牌）250X200FS4LC590H、200X150FS4KC545H | 台 | 3 | 电机加润滑油 |
| 2-2-6 | 冷冻水泵卧式端吸泵选用荏原（品牌）200X150FS4LC575H、150X125FS4LC545H | 台 | 3 | 电机加润滑油 |
| 2-2-7 | 蓄冷罐 | 个 | 2 | 保温、阀门维护 |
| 2-2-8 | 恒温恒湿空调机组维修维护 | 组 | 15 | 更换过滤网、清洗水过滤器、清洗室外机 |
| 2-2-9 | 加湿器维修维护 | 台 | 6 | 清洗加湿器、过滤网、过滤器 |
| 2-2-10 | 普通风柜顿汉布什KFP系列的KFPL20B-6与KFPL35B-6型号维修维护 | 组 | 8 | 更换过滤网、清洗水过滤器、清洗室内机 |
| 2-2-11 | 顿汉布什DMA系列新风处理机组维修维护 | 组 | 8 | 更换过滤网、清洗水过滤器、清洗室内机 |
| 2-2-12 | 水管、阀门、风管、风阀、风口的维修维护 | 套 | 1 | 处理保温、维修、防锈刷漆等 |
| 2-2-13 | 一套办公及新风冷源系统维修维护 | 套 | 1 | ACDSH65HG 2台、ACDSH130HG4台清洗过滤网、室外机、清洗室内机过滤网 |
| 2-2-14 | 制冷系统运行及自控系统维修维护 | 套 | 1 | 系统定期检修 |

### 弱电系统维修维护要求

表 4-60弱点系统维护要求

| 品目号 | 品目 | 维护内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3-1 | 门禁控制系统维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-2 | 入侵报警系统维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-3 | 机房KVM切换系统维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-4 | 综合布线系统维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-5 | 机房运维网络维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-6 | 机房办公网络（包括大楼无线WIFI设备）维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-7 | 机房运维中心大屏显示系统维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-8 | DCIM场地监控维修维护 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-9 | 机房安防监控系统维修维护，以及机房大楼安防监控的维护协助 | 日常的系统巡查、检测、维修及维护 | 项 | 1 |
| 2-3-10 | 机柜维修维护 | 日常的检修，以及新设备上架的协助配合工作 | 项 | 1 |

### 消防检测要求

消防检测除了日常的消防设备检测外，中标方还需配合采购方完成每年消防部门组织的消防评估检测，并配合采购方对检测出的问题进行整改直至符合消防要求。

表 4-61消防检测内容

| 品目号 | 品目 | 检测内容 | 单位 | 检测数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警和消防联动控制系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-1 | 外观检查 | 1、火灾探测器 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 2、手动报警按钮 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、火灾报警控制器 | 台 | 3 |  |
|  |  | 4、区域显示盘 | 台 | 2 |  |
|  |  | 5、广播控制台 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、扬声器 | 只 | 50 |  |
| 2-4-2 | 系统布线检测 | 1、布线质量 | 处 | 5 |  |
|  |  | 2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 3、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 4、传输导线穿管保护检验 | 处 | 10 |  |
|  |  | 5、传输线路管路材料检验 | 处 | 10 |  |
| 2-4-3 | 系统安装检测 | 1、火灾探测器安装质量及尺寸测量 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 2、手动报警按钮安装质量及尺寸测量 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、控制器安装质量及尺寸测量 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4、火灾区域显示器安装质量及尺寸 | 台 | 3 |  |
|  |  | 5、消防联动控制器安装质量及尺寸 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、火灾警报扬声器安装质量 | 只 | 50 |  |
|  |  | 7、消防广播控制台安装质量及尺寸 | 处 | 1 |  |
| 2-4-4 | 系统功能检验 | 1、电源自动切换功能检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、主电源容量试验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3、备用电源容量试验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4、主电源负载稳定性检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 5、主电源电压稳定性检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6、报警自检功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 7、故障报警功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 8、报警记忆功能检验 | 路 | 2 |  |
|  |  | 9、消音复位功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 10、火灾优先功能检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 11、探测器报警功能检验 | 只 | 2 |  |
|  |  | 12、手动报警按钮报警功能检验 | 只 | 2 |  |
|  |  | 13、民用建筑广播音响功能检验 | 台 | 0 |  |
|  |  | 14、工业建筑广播音响功能检验 | 区域 | 4 |  |
|  |  | 15、火灾事故广播强行切换功能检验 | 次 | 10 |  |
|  |  | 16、选层广播功能检验 | 次 | 5 |  |
|  |  | 17、消防通讯功能检验 | 次 | 5 |  |
|  |  | 18、探测器清洗与功能检验 | 只 | 50 |  |
|  |  | 19、探测器与控制功能检验 | 区域 | 4 |  |
|  |  | 20、消防控制设备功能检验 | 种 | 2 |  |
|  |  | 21、消防控制设备配电 | 项 | 2 |  |
|  |  | 22、火灾显示盘功能检验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 23、报警音响检验 | 项 | 1 |  |
|  |  | 24、消防电梯功能检验 | 部 | 0 |  |
|  |  | 25、火灾警报装置功能检验 | 只 | 2200 |  |
|  |  | 26、二次报警功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 27、广播扩音机功能检验 | 台 | 2 |  |
|  |  | 28、总线隔离器功能检验 | 只 | 1 |  |
|  |  | 29、备用电充电功能检测 | 次 | 1 |  |
|  |  | 30、扬声器功能检测 | 只 | 50 |  |
| 二 | 消防自动喷水灭火系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-5 | 外观检查 | 1、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | 1 |  |
|  |  | 2、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3、气压给水装置组件完整检查 | 台 | 2 |  |
|  |  | 4、报警阀、雨淋阀、警铃 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5、水泵接合器、延迟器 | 台 | 10 |  |
|  |  | 6、供水总控制阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 7、水流指示器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 9、配水支管及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、管路支管及组件完整性检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 11、喷头外观及组件完整性检查 | 处 | 1000 |  |
|  |  | 12、室内消火栓、箱组件检查 | 套 | 200 |  |
|  |  | 13、室外消火栓组件检查 | 台 | 200 |  |
|  |  | 14、末端试水装置组件完整性检查 | 处 | 1000 |  |
|  |  | 15、消防软管卷盘 | 套 | 50 |  |
|  |  | 16、启泵按钮 | 只 | 10 |  |
| 2-4-6 | 布线检测 | 1、水泵吸、出水管道布置 | 项 | 2 |  |
|  |  | 2、水力警铃和报警阀连接 | 项 | 0 |  |
|  |  | 3、水力警铃和延迟器连接 | 项 | 0 |  |
|  |  | 4、螺纹连接管道 | 项 | 50 |  |
|  |  | 5、焊接连接管道 | 项 | 125 |  |
|  |  | 6、报警阀以后的管路 | 项 | 15 |  |
|  |  | 7、配水管道 | 项 | 2 |  |
|  |  | 8、电磁阀开关布线 | 项 | 320 |  |
|  |  | 9、系统绝缘电阻及系统接地电阻测量 | 回路 | 1 |  |
|  |  | 10、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 11、水泵及稳压电源布线检测 | 项 | 1 |  |
|  |  | 12、水流指示器布线保护 | 处 | 1 |  |
| 2-4-7 | 安装检测 | 1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 项 | 1 |  |
|  |  | 2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 3、水泵接合器安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 4、报警阀系统安装质量检测 | 套 | 3 |  |
|  |  | 5、压力开关安装质量检测 | 项 | 14 |  |
|  |  | 6、水流指标器安装质量检测 | 项 | 3 |  |
|  |  | 7、报警阀控制喷头安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 8、干式报警阀安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 9、雨淋阀安装质量检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 10、配水支管设置喷头安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 11、管路支、吊架安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 12、减压孔板和节流装置安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 13、喷头与建筑物尺寸 | 项 | 4 |  |
|  |  | 14、监测及报警控制装置安装质量检测 | 项 | 4 |  |
|  |  | 15、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | 50 |  |
|  |  | 16、室内消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | 50 |  |
|  |  | 17、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查 | 项 | 1 |  |
|  |  | 18、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量、保护措施检查 | 项 | 1 |  |
|  |  | 19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 项 | 5 |  |
|  |  | 20、水泵出水管径和流量检查 | 项 | 2 |  |
|  |  | 21、消火栓管网安装质量检查 | 项 | 50 |  |
|  |  | 22、消防栓按钮安装质量检测 | 个 | 10 |  |
|  |  | 23、消火栓栓口压力试验（动、静压力） | 项 | 50 |  |
|  |  | 24、消火栓消防用水量 | 次 | 3 |  |
|  |  | 25、消防水带耐压试验 | 条 | 50 |  |
| 2-4-8 | 系统功能试验 | 1、消防泵启动试验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 2、气压给水装置启动试验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 3、管路末端试水装置 | 次 | 3 |  |
|  |  | 4、报警阀功能试验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 5、系统联动试验 | 台 | 3 |  |
|  |  | 6、水泵控制柜功能检验 | 组 | 3 |  |
|  |  | 7、自动喷水灭火系统联动试验 | 层 | 3 |  |
|  |  | 8、水流指示器功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 9、压力开关功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 10、启泵按钮功能检验 | 次 | 3 |  |
|  |  | 11、稳压水泵压力自控功能试验 | 组 | 3 |  |
|  |  | 12、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | 3 |  |
| 三 | 气体灭火系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-9 | 外观验查 | 1、贮存容器外观检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 3、高压软管及单向阀 | 处 | 4 |  |
|  |  | 4、选择阀及连接方式 | 处 | 4 |  |
|  |  | 5、采用气体灭火防护区标志 | 处 | 50 |  |
|  |  | 6、气体驱动装置组件完整及外观检验 | 套 | 2200 |  |
|  |  | 7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 | 套 | 2200 |  |
|  |  | 8、管子及管道附件、组件完整及外观检验 | 套 | 50 |  |
|  |  | 9、管道的支、吊架及涂漆 | 处 | 1500 |  |
|  |  | 10、管道的末端喷嘴固定 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 11、管道的防变形处理 | 处 | 28 |  |
|  |  | 12、喷嘴及连接管 | 处 | 2200 |  |
|  |  | 13、灭火控制盘组件完整及检验 | 台 | 1 |  |
|  |  | 14、电气连接线路组件完整及检验 | 套 | 4 |  |
| 2-4-10 | 布线检测 | 1、灭火剂充装量检验 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 2、贮存容器的间距 | 处 | 4 |  |
|  |  | 3、贮瓶间内温度、温度检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 4、贮瓶间照明灯光照度检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 5、各种阀间距检验 | 套 | 5 |  |
|  |  | 6、气体驱动装置间距检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 7、启动管路间距检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 8、管道连接方式检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 9、管道的坡度、坡向检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 10、管道穿过墙壁楼板检验 | 处 | 50 |  |
|  |  | 11、管道的支、吊架间距检验 | 处 | 100 |  |
|  |  | 12、贮存容器压力表检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 13、贮存容器的安装质量检验 | 处 | 4 |  |
|  |  | 14、各种阀安装检验 | 处 | 540 |  |
|  |  | 15、气体驱动装置安装质量检验 | 项 | 4 |  |
|  |  | 16、气体管路连接安装质量检验 | 处 | 25 |  |
|  |  | 17、喷嘴连接安装间距、安装质量检验 | 处 | 50 |  |
|  |  | 18、导线截面积测量及计算 | 规格 | 1 |  |
|  |  | 19、传输线的穿管保护 | 处 | 200 |  |
| 2-4-11 | 功能试验 | 1、自动灭火试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 2、手动灭火试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 3、手动操作试验 | 区域 | 5 |  |
|  |  | 4、气体灭火控制器功能试验 | 只 | 5 |  |
| 四 | 防火卷帘系统与防火门系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-12 | 外观检查 | 1、卷帘帘板表面质量 | 处 | 0 |  |
|  |  | 2、防火门焊接及表面处理 | 处 | 200 |  |
| 2-4-13 | 安装检测 | 1、底板与地面间隙检测及计算 | 项 | 200 |  |
|  |  | 2、防火卷帘内幅宽度测量及计算 | 项 | 0 |  |
|  |  | 3、防火门厚度检测及计算 | 点 | 400 |  |
|  |  | 4、防火门尺寸与形位差检测及计算 | 项 | 200 |  |
|  |  | 5、水阀设置 | 处 | 5 |  |
|  |  | 6、水管路防蚀检测 | 处 | 5 |  |
|  |  | 7、探测器安装距离检测 | 项 | 5 |  |
|  |  | 8、电源线布线检查 | 处 | 25 |  |
|  |  | 9、防火门材料与配件安装质量检查 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、减速机功率与工作电压 | 项 | 0 |  |
|  |  | 11、帘板平均升降速度 | 樘 | 0 |  |
|  |  | 12、应急操作装置启动力 | 樘 | 0 |  |
|  |  | 13、卷帘传动机构 | 处 | 0 |  |
|  |  | 14、帘板升降平稳度 | 处 | 0 |  |
|  |  | 15、防火门启闭性能 | 项 | 200 |  |
|  |  | 16、自动防火门启动试验 | 项 | 200 |  |
|  |  | 17、第一种火灾探测器联动试验 | 项 | 10 |  |
|  |  | 18、第二种火灾探测器联动试验 | 项 | 5 |  |
|  |  | 19、手动按钮试验 | 项 | 5 |  |
|  |  | 20、信号反馈测试 | 项 | 5 |  |
|  |  | 21、火警状态下帘板及水幕状态 | 项 | 0 |  |
| 五 | 通风排烟系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-14 | 外观检查 | 1、有无孔洞、伤痕等 | 处 | 200 |  |
|  |  | 2、系统安装配套 | 处 | 100 |  |
| 2-4-15 | 布线检测 | 1、管线密封性 | 回路 | 1500 |  |
|  |  | 2、管道保温、隔热材料检查 | 项 | 70 |  |
| 2-4-16 | 功能检测 | 1、设备功率检测 | 项 | 20 |  |
|  |  | 2、系统风速测定 | 项 | 15 |  |
|  |  | 3、系统风压测定 | 项 | 15 |  |
|  |  | 4、远距离手动操作试验 | 项 | 2 |  |
|  |  | 5、控制室火警联动控制 | 项 | 2 |  |
|  |  | 6、送风口、排烟口设置及位置检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 7、送风口、排烟口手动控制检验 | 处 | 5 |  |
|  |  | 8、送风口、排烟口电动控制检验 | 处 | 5 |  |
|  |  | 9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 10、防火阀、排烟防火阀功能检验 | 处 | 200 |  |
|  |  | 11、系统联动功能检测 | 系统 | 2 |  |
| 六 | 应急照明及疏散指示系统检测 |  |  |  |  |
| 2-4-17 | 外观 | 1、应急照明灯 | 只 | 200 |  |
|  |  | 2、疏散指示灯 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、消防应急电源 | 台 | 240 |  |
| 2-4-18 | 系统布线 | 1、布线质量 | 处 | 50 |  |
|  |  | 2、导线截面积测量及计算 | 规格 | 10 |  |
|  |  | 3、传输导线穿管保护检验 | 处 | 150 |  |
|  |  | 4、传输线路管路材料检验 | 处 | 200 |  |
| 2-4-19 | 系统安装 | 1、应急照明灯安装质量 | 只 | 200 |  |
|  |  | 2、疏散指示灯安装质量 | 只 | 500 |  |
|  |  | 3、消防应急电源安装质量 | 台 | 240 |  |
|  |  | 4、疏散指示灯方向标志 | 只 | 500 |  |
| 2-4-20 | 功能检测 | 1、应急照明灯具照度功能检验 | 台 | 200 |  |
|  |  | 2、消防应急电源功能检验 | 台 | 240 |  |
| 七 | 电气防火安全检测 |  |  |  |  |
| 2-4-21 | 仓库、商店（场）、宾馆旅店业、工厂企业及其它 |  | M2 | 12000 |  |

### 防雷检测要求

表 4-62防雷检测项目

| 品目号 | 品目 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-5-1 | 机房防雷检测 | 接闪及下引线 | 1、外观检查 |
|  |  |  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |
|  |  | 电涌保护器常规测试 | 1、外观检查 |
|  |  |  | 2、SPD的压敏电压、漏电流测试 |
|  |  | 水塔（冷却塔） | 1、外观检查 |
|  |  |  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |
|  |  |  | 3、等电位连接导体的防腐措施及腐蚀度。 |
| 2-5-2 | 配电及公共部分防雷点位检测 | 预留电气接地 | 1、电气预留接地端子的接地电阻值； |
|  |  |  | 2、电气预留端子的防腐措施及腐蚀度。 |
|  |  | 电梯接地 | 1、电梯机座或电梯电气预留端子的接地电阻值； |
|  |  |  | 2、电梯电气预留端子的防腐措施及腐蚀度。 |
|  |  | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 1、接地连接线的接地电阻值； |
|  |  |  | 2、接地线的材料、规格、连接工艺； |
|  |  |  | 3、接地干线的材料、规格、连接工艺。 |
|  |  | 金属旗杆接地 | 1、外观检查 |
|  |  |  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |
|  |  | 静电接地体 | 1、静电接地体的接地电阻值。 |
|  |  |  | 2、静电夹导线的截面积、过渡电阻值。 |
|  |  | 输油、输气管道 | 1、管道连接口的跨接及过渡电阻值； |
|  |  |  | 2、输油、输气管道的弯头、阀门或法兰盘等接口的过渡电阻值； |
|  |  |  | 3、法兰盘的防雷等电位连接。 |

### 运维系统对接服务要求

充分利用先进运维技术手段，采用各类智能化工具信息化软件，减少运维人力成本，进一步保障数据中心的平稳运行，是运维体系建设的重要工作内容。政务云已建设机房环境监控系统供基础设施运维团队管理和使用，可达到对机房主要环境指标如温度，湿度，漏水，门禁等参数进行实时监控的基本功能。但对于大型数据中心运维，仅有这些功能方面偏薄弱，而且现有统筹管理、业务关联等功能缺乏，实际使用体验较差。

本年度需先对已建设运维软件做一部分功能性优化和接口改造，为今后建设DCOM综合运维管理平台，进行运维大数据分析提升做铺垫。并整合对接开发统一登录、报表展示等软件模块优先解决省经济信息中心现有工作中的首要痛点。

DCOM运维系统本阶段对接开发服务范围如下表：

表 4-63 运维系统对接服务内容要求

| 品目号 | 品目 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-6-1 | 基础设施监控系统的配置优化和接口改造 | 综合管理层-DCIM设施监控模块改造 | 对数字福建云计算中心（政务云）大楼和机房的基础设施监控系统的现状进行梳理，优化配置，通过修改或增加采集点等措施以提升现有采集和统计数据的准确性；组织原厂商改造接口和优化其他底层软件功能，实现数据和服务的统一接口，确保可实现未来DCOM统一平台的对接 |
|  |  | 综合管理层-DCIM能效管理模块改造 |  |
|  |  | 综合管理层-DCIMGSM短信模块改造 |  |
|  |  | 综合管理层-DCIM电话语音模块改造 |  |
|  |  | 数据采集层-机房环境及动力监控子系统改造 |  |
|  |  | 数据采集层-冷源群控系统改造 |  |
|  |  | 数据采集层-消防子系统改造 |  |
| 2-6-2 | 软件整合对接改造 | 统一登录模块的对接改造 | 整合改造已有基础设施监控系统的用户权限体系，开发单点登录统一鉴权平台，优先解决业主单位在现阶段管理工作中的直接痛点。 |
|  |  | 报表展示模块的对接改造 | 对已有基础设施监控系统的报表或展示界面进行有序整合改造，统一报表和数据展示格式样式，解决业主现有管理工作中的难点，并为未来通过DCOM建设整合运维数据，消灭数据孤岛业务烟囱做技术铺垫。 |
|  |  | 运维备品备件管理系统对接开发 | 建立耗材数据库，实现对运维备品备件以及运维耗材的精确管理 |

### 其他工具耗材备件技术要求

表 4-64其他工具耗材备件技术要求

| 品目号 | 品目 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-7-1 | 运维工具 | 标签打印机： 产品类型 便携式 打印方式 热敏/热转印 打印分辨率 203×203dpi 打印速度 1-2ips 打印高度 39.37″(1000mm) 标签宽度 1.89″(48 mm) 接口 USB2.0，蓝牙，WIFI，10/100BASE-TX有线以太网 剪切 手动 打印字体 西文点阵字库；可下载矢量字库，中文点阵字库（可选） 内存 32bit ARM Processor，8MB FLASH ROM，8MB SDRAM 条形码 一维条形码：Code 39，Code 93，Code 128/subset A，B，C，Codabar，Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，EAN-13/8/128，UCC-128等； 二维条形码：MaxiCode，PDF417，Data matrix，QR Code等； 其它特性 标签卷： 宽度：最大2.17″(55mm)，最小0.4″(10mm) 外径：最大3″(76.2mm)，内径: 最小1″(25.4mm) 厚度: 0.0023-0.008″(0.06-0.20mm)，包含底纸厚度 数量：20卷 碳带： 外径：最大1″(25.4mm)，内径：最小0.5″(12.7mm) 最大宽度2.0″(51mm)，最大长度82″(25m) （适用于外碳） 纸张探测方式：反射式 工作温度：0-40℃，工作湿度：5-85%无凝露 存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85%无凝露 | 台 | 4 |
|  |  | 红外测温仪： 功能简述： 危险区域外测量工业维修和维护工作，以及科学实验，半导体领域的制作过程，电控柜的触点，食品工业检测和生产过程 产品指标： 红外温度测量范围: - 50-1000 °C(- 58-1832 °F) 激光定位 高测距比D:S: 50:1 发射率可在0.1到1.0的范围内调整，调整步距0.01 附件的K型热电偶接触测量 单独/连续测量，单独测量有10个存储空间 存储当前测量温度，最高和最低温度或最大温差 USB接口可将数据传输至PC 软件可以显示和记录测量值（数据记录仪） | 台 | 2 |
|  |  | 温湿度测量仪： 功能简述： 用于测量瞬时温度湿度和平均温度湿度的仪器，具有温湿度测量、显示、记录、实时时钟、数据通讯和超限报警等功能。 产品指标： 温度和湿度双显示屏 测量露点和湿球温度 99 个记录存储容量 小巧轻便、易于持握 温度范围：-20 °C 至 60 °C（-4°F 至 140 °F） 相对温度范围：5 % 至 95 %RH | 台 | 2 |
|  |  | 电导率/TDS/盐度计： 功能简述： 用于测试水电导率、盐度、TDS等指标。 产品指标： 测量范围：电导率（0~50.0mS/cm）、盐度（0~25.0ppt）、TDS（0~35.0g/L）、温度（0~50℃） 精度：电导率±1.0FS，温度±0.5℃ | 台 | 3 |
|  |  | pH/温度计： 功能简述： 用于测试水pH、温度等指标。 产品指标： 测量范围：pH（-1.00~15.00pH）、温度（0~60℃） 精度：pH±0.01pH，温度±1.0℃ | 台 | 3 |
|  |  | 寻线仪： 1.操作温度：0°到 +40°C 2.贮存温度：-20°到 +60°C 3.电池要求：9V 碱性（NEDA 1604A 获 IEC 6LR61），可连续使用20小时 4.尺寸：音频发生器：14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm 音频探头： 22.2 cm x 4.8 cm x 3.2 cm 5.适用介质：75 或 50 欧姆同轴电缆；双导体控制、安全性和综合布线。10 Base-T 或 10/100或 Base-T 数据通信网络。UTP 线缆。在 IntelliTone 200 的线对表功能中支持屏蔽双绞线。 6.音调发生器接口：主 Mod8 端口用于 UTP/STP 线缆上所有 4 线对的音调产生。F 连接器用于同轴电缆香蕉插座 (2) - 双导体接线 7.音调发生器频率：IntelliTone™信号：编码数字信号 模拟 SmartTone 信号：500 - 1200Hz， 4 歌曲 8.音调检测：检测 IntelliTone™数字信号用于定位、隔离和线对表功能。 检测模拟 SmartTone 信号 (500-1200 Hz) 和其它模拟音调发生器。 9.控制：滚轮交换机，音量控制轮 10.输出功率：5 v 正负峰间值 11.显示屏：LED | 台 | 2 |
|  |  | 网线测试仪： 1.测试接头双绞线：UTP、FTP 和 SSTP 8 针模块插座可以接受 8 针模块 (RJ45) 和 4 针模块 (RJ11) 插头 2.电缆测试测量长度、验证接线图、识别远程 ID 定位器，以及检测以太网端口。线缆电阻超过 12.5 Ω时，MicroScanner PoE 还会显示 HIGH Ω。在一个屏幕上显示结果。 3.线序和电缆定位 故障检测：开路、短路、反接、交叉和串绕，最大距离为200米 4.音频发生器 IntelliTone 数字音频：[500 KHz]; 模拟音频：[400Hz, 1KHz] 5.音频探头频率用户可选4个预置的频率 6.PoE 检测请求并检测 802.3af、at、bt 和 UPOE（Cisco 的通用以太网供电）兼容 PoE设备 7.以太网端口测试用 10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps 和 10 Gbps 速度检测 802.3 以太网的设计速度 8.电源电池类型：2 AA (NEDA 15A, IEC LR6) 碱性电池 | 台 | 2 |
|  |  | 电工工具 标准电工工具套装，包含钢丝钳、尖嘴钳、圆嘴钳、断线钳、紧线钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、测电笔、锤子、验电器等 | 套 | 6 |
|  |  | 高压检修工具由中标方自行提供 | 0 | 0 |
|  |  | 笔记本电脑： 品牌电脑，处理器：Intel i5及以上；显卡：独立显卡；屏幕尺寸：13.3英寸及以上；内存容量：8G及以上；硬盘容量：512GB SSD；分辨率：全高清屏（1920×1080）；预装操作系统：Windows 10； | 台 | 2 |
|  |  | 大型工业落地电风扇： 功能参数 控制方式：机械式 定频/变频：定频 定时范围：无定时 风类模式：自然风 摇头方式：左右摇头 规格参数 扇叶片数：3 扇叶直径（cm）：50 65 75 产品高度：50 65 70 额定电压：220V/380V 额定功率：180W、220W、260W | 台 | 6 |
|  |  | 网络存储服务器： 处理器：网口（RJ45）：2个；网口速率：10/100/1000Mbps；USB3.0：2个；处理器：intel CeleronJ3455及以上，主频：1.5GHZ；内存容量：4GB DDR3L-1866及以上；硬盘最大支持容量：40TB及以上；硬盘接口：SATAIII；RAID模式：Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10；操作系统：DSM。 每台服务器标配2个希捷(Seagate)10TB 256MB 7200RPM 企业级硬盘 SATA接口 希捷银河Exos X10系列 | 台 | 2 |
| 2-7-2 | 运维耗材 | 电气耗材：电工绝缘胶布10盒、电线电缆10捆、断路器15个、排插20个等 | 批 | 1 |
|  |  | 网络耗材：单模、多模光模块各10个、电模块10个、单模、多模光纤跳线各50条、网线跳线50条、网线5箱、水晶头5箱、扎带5盒等 | 批 | 1 |
|  |  | 劳保用品：安全帽20各、安全鞋20双、橡胶手套20双、防尘口罩50个等 | 批 | 1 |
| 2-7-3 | 办公耗材 | 铁皮文件柜： 材质：钢；闭合方式：平开门式；层数：5层；功能：可移动，可定制，防盗/带锁，整装；开门数量：四门；材质厚度：0.6mm。 | 个 | 5 |
|  |  | 密码文件柜： 材质：一级冷轧钢；闭合方式：平开门式；层数：2层；开门方式：密码/指纹；报警功能：双重报警 | 个 | 1 |
|  |  | 墨粉筒20个、硒鼓5个、支架式白板5个、复印纸5箱、刻录光盘200片等 | 批 | 1 |
| 2-7-4 | 宣传耗材 | 门牌10个、引导牌10面、制度展示板15个、其他宣传板（室内部分）10面、宣传彩页300本、高清视频宣传片制作等 | 批 | 1 |
| 2-7-5 | ★相关维修备品备件 | 机柜、电气系统、暖通系统、弱电系统等设备实际维修所需的备品备件 | 批 | 1 |

## 节能环保

1.中标方应尽量选择有高效节能技术、低待机能耗功能的耗材配件，提高平台节能效率。

2.中标方应对所采用的耗材配件的能耗指标进行专门的说明，供采购方进行评价选择。

3.中标方应对所采用的耗材配件在节能降耗、绿色环保上进行专门说明，包括：

(1)设备材料选择与减少设备使用的材料数量；

(2)减轻设备重量；

(3)提高设备集成度；

(4)降低设备功耗与散热、噪声；

(5)设备安全认证；

(6)电磁辐射认证。

4.中标方应明确标示所采用的耗材配件中哪些产品进入国家/省级节能产品目录范围。

## 电源与环境要求

1.中标方提供的设备应能在下列供电变化范围内正常工作：

直流：－40V ～ －57V；

交流：～220V ±10％，50Hz ±5％。

2.中标方提供的设备应在下列环境下长期正常工作：

环境温度：5℃～35℃；

相对湿度：20％～80％，无冷凝。

# 耗材配件交付、运维服务考核、服务实施计划

## 维护工具仪器和备品备件

中标方应至少提供一年内正常维护使用所需的维护工具、备品备件及消耗材料，并在报价中(不列入总价)另外详细开列清单和数量。

## 交货

（1）本工程招标货物应按服务进度要求交付。中标方应按合同规定采购货物，并在规定时间内进入现场进行维护工作。

（2）中标方提供的技术资料应是能确保云平台基础设施运行维护所需的管理、运营、及维护等有关的全套技术资料。

## 运维服务考核要求

甲方（业主单位）：福建省经济信息中心

乙方（中标方）：服务提供单位

甲乙双方根据乙方提供的服务内容以及甲方的检查结果共同对乙方所提供的服务进行评估，以双方达成的评估结果作为扣减基本服务费的依据，并在应向乙方支付服务费时予以扣减。

乙方每个月需以书面形式向甲方提供云计算中心（政务云）运行情况报告，每个季度提供云计算中心（政务云）运行情况总体评估报告，云计算中心（政务云）如出现应急事件，需提供应急事件处置总结报告。

服务考核总分为100分，分为日常考核和事件考核两个部分。

### 日常考核办法

日常考核满分基数为100分。

服务购买合同签订后从第二季度起，每季度初（一般为季度第一个月上旬）对前一个季度的服务内容和质量进行日常考核，由业主单位组织评审，根据上一个季度每个月的服务完成情况根据下表详细事项进行评分，满足服务标准的月份给予对于分值的 1/3。最后所有服务项目得分总和即为上一季度日常考核分。

具体如下表所示：

表 5-1日常考核评分表

| 序号 | 服务项目 | 服务分项 | 服务标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心值班监控 | 值班和监控 | 根据项目实际情况合理制定值班监控制度及方案 | 3 |
|  |  |  | 7×24小时按照要求进行现场值守 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写值班记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 每月完成工作质量自查并保存自查记录备查 | 3 |
| 2 | 日常巡检 | 供配电系统巡检 | 根据现场情况合理制定巡检计划及巡检方案 | 3 |
|  |  |  | 按计划与方案进行巡检 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写巡检记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 每月完成工作质量自查并保存自查记录备查 | 3 |
|  |  | 空调暖通系统巡检 | 根据现场情况合理制定巡检计划及巡检方案 | 3 |
|  |  |  | 按计划与方案进行巡检 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写巡检记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 每月完成工作质量自查并保存自查记录备查 | 3 |
|  |  | 消防系统巡检 | 根据现场情况合理制定消防系统巡检计划及巡检方案 | 3 |
|  |  |  | 按计划与方案进行巡检 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写巡检记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 每月完成工作质量自查并保存自查记录备查 | 3 |
|  |  | 安防系统巡检 | 根据现场情况合理制定安防系统巡检计划及巡检方案 | 3 |
|  |  |  | 按计划与方案进行巡检 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写巡检记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 每月完成工作质量自查并保存自查记录备查 | 3 |
| 3 | 预防性维护管理 | 供电系统维护 | 根据项目实际情况合理制定维护、保养计划 | 3 |
|  |  |  | 按计划完成维护、保养工作 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写维护、保养记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 维护、保养方案及结果评估保存备查 | 3 |
|  |  | 空调暖通系统维护 | 根据项目实际情况合理制定维护、保养计划 | 3 |
|  |  |  | 按计划完成维护、保养工作 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写维护、保养记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 维护、保养方案及结果评估保存备查 | 3 |
|  |  | 消防系统维护 | 根据项目实际情况合理制定维护、保养及测试计划 | 3 |
|  |  |  | 按计划完成维护、保养及测试工作 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写维护、保养及测试记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 维护、保养及测试方案和结果评估保存备查 | 3 |
|  |  | 安防系统维护 | 根据项目实际情况合理制定维护、保养及测试计划 | 3 |
|  |  |  | 按计划完成维护、保养及测试工作 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写维护、保养及测试记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 维护、保养及测试方案和结果评估保存备查 | 3 |
|  |  | 机房环境动力监控系统维护、测试 | 根据项目实际情况合理制定维护、测试计划 | 3 |
|  |  |  | 按计划完成维护、测试工作 | 2 |
|  |  |  | 按要求填写维护、测试记录并保存备查 | 3 |
|  |  |  | 维护、测试方案及结果评估保存备查 | 3 |
| 4 | 能耗分析及运行优化 | 基础设施运行能耗分析并针对性优化 | 根据数据中心运行不同阶段（尤其是前期负载较小阶段）合理制定各系统运行方案，建立能耗分析制度并对数据中心运行及时进行优化，确保数据中心PUE指标合理，能耗会议记录保存并备查 | 3 |
| 5 | 资产（配置）管理 | 基础设施设备资产（配置）管理 | 建立资产（配置）管理流程并遵照执行，配置管理流程文档、配置管理清单和配置管理流程活动记录保存并备查 | 3 |
| 6 | 变更管理 | 对项目所有变更进行管控 | 建立变更管理流程并遵照执行，流程文档、活动记录和变更管理工单备查 | 3 |
| 7 | 容量管理及布局规划 | 对机房容量进行管理并提供布局建议 | 建立机房供电、制冷和空间容量管理流程并遵照执行，流程文档、活动记录和容量管理清单保存备查，及时为采购方机房布局提供建议方案 | 3 |
| 8 | 供应商管理 | 对基础设施相关第三方供应商进行管理 | 建立机房基础设施相关第三方供应商管理流程，流程文档、活动记录、年度合格供应商目录和供应商行为记录卡保存备查 | 3 |
| 9 | 应急预案及演练管理 | 基础设施应急预案及演练 | 根据数据中心各模块专业系统实际情况制定机房基础设施应急预案和演练计划，并按计划在征求业主及客户同意的前提下组织演练。应急预案、演练计划和演练记录保存备查 | 2 |
| 10 | 报告及其他文档 | 技术手册文档 | 强电、空调暖通、消防、安防专业技术手册保存备查 | 3 |
|  |  | 基础设施运维报告（含流程报告） | 每月15日前提交上一月度运维报告，对每月数据中心基础设施各专业系统、设备运行管理及流程执行情况进行分析、总结 | 2 |
|  |  | 能耗分析报告 | 每月15日前提交上一月度能耗分析报告，每月最后一天采集数据中心能耗数据并进行汇总、分析，及时发现问题、解决问题，对数据中心运行方案进行针对性优化 | 2 |

### 事件考核办法

基础设施运维服务责任范围内相关事件主要分为：运维对象故障事件、信息安全事件和生产安全事件。

事件考核仅对运维对象故障事件进行考核扣分；若发生信息安全事件，需参照章节3.4相关要求进行处理并根据《信息安全责任转移协议书》相关条款追究责任并奖惩处理；若发生生产安全事件，则需按照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号、《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订颁布）等相关法律法规严肃处理。

事件考核满分基数为日常考核得分。当发生故障事件时，当次考核评分将在日常考核分的基础上，根据下述条款逐项对应扣分；日常考核分再扣减事件考核分后为当次考核的最终得分。

#### 事件定义

（1）重大故障事件：

以下情况发生任意一种即为重大故障：

- 机房供配电系统或空调系统故障，造成政务云计算中心大范围服务中断；

- 严重故障事件历时超过48小时未能妥善处理，且政务云依然存在大范围业务中断风险或存在个别信息化系统无法正常工作。

（2）严重故障事件：

以下情况发生任意一种即为严重故障：

- 因机房供配电或空调系统故障，政务云计算中心所承载IT系统带来严重影响，存在数据中心大范围服务中断风险。

- IT设备供电或暖通系统故障，影响个别IT设备运行，造成个别承载业务系统中断。

- 一般故障事件历时超过120分钟未能妥善处理且依然存在个别承载业务系统中断风险。

（3）一般故障事件：

以下情况为一般故障：

- IT设备供电或暖通系统故障，影响个别IT设备运行，存在个别承载业务系统中断风险；

- 其他未影响数据中心承载业务的基础设施故障。

#### 事件响应和处理时限

针对响应和处理时限，原则上需满足：

- 一般故障响应，响应时限不超过30分钟；处理时限（个别业务中断风险排除）不超过120分钟；

- 严重故障响应，响应时限不超过10分钟，一经确认，立刻上报，自故障发生到上报机房负责人时限不得超过15分钟；处理时限（相关风险排除、中断业务恢复）不超过48小时；

- 重大故障响应，需立即响应，一经确认，立刻上报；处理时限需由甲乙双方协商决定。

- 紧急事件，如接到机房监控出现严重告警、火警，电力告警、某关键服务器故障、网络关键设备故障导致网络瘫痪等，造成大面积影响的必须立即采取实际性措施进行抢修维护，直到故障排除为止。

#### 事件考核评分

（1）事件响应能力分：当出现故障事件时，运维服务团队应在事件响应时限规定内响应；若超过一次事件响应时限，则当季度考核分在日常考核得分的基础上再扣10分。

（2）事件处理能力分：当出现故障事件时，运维服务团队应在事件处理时限规定内处理；若超过事件处理时限，应按照相应定义升级故障级别；业主单位有权根据故障实际情况、处理难度等客观条件，评估服务单位事件处理能力，酌情扣10-20分或者不扣分。

（3）故障责任分：当故障事件排除后，省经济信息中心将组织专家对故障原因进行分析定责。若故障定责的主要责任为基础设施运维团队，则当季度考核分在已计算服务考核得分的基础上再扣10分；若故障定责基础设施运维团队负次要责任，则当季度考核分在已计算服务考核得分的基础上扣5分；若定责为其他单位（如设计单位、施工单位、产品供应商、市政单位或者其他不可抗拒力等），则季度考核不再扣分。

（4）当出现重大故障事件时，数据中心已经发生了无法挽回的重大损失，运维服务团队应及时响应并处理。业务单位与服务提供单位以及相关主管单位应共同针对事故进行责任评估，季度服务考核分数又多方商议决定；若因运维服务提供商主要责任引起的故障或运维服务提供商技术和管理能力导致的重大故障事故无法及时修复，季度服务考核分数可以直接扣为零分。

（5）若因为运维服务团队责任引起严重故障和重大故障造成业主方经济或声誉损失的，业主方有权立即终止运维服务合约，并依法向服务提供方索赔。

### 服务考核支付标准

云计算中心（政务云）运维服务考核总分为100分，采购方通过日常考核和事件考核两个部分对提供中标方的运维服务进行综合考核评分，并按照服务考核分付费标准进行服务费的支付。

服务考核得分支付比例如下表所示：

表 1-1服务考核分付费标准

| 序号 | 服务考核得分 | 支付比例（百分比） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95~100 | 支付到合同总金额的100% |
| 2 | 85~94 | 支付到合同总金额的90% |
| 3 | 75~84 | 支付到合同总金额的80% |
| 4 | 65~74 | 支付到合同总金额的60% |
| 5 | 0~64 | 支付到合同总金额的50% |

## 文件要求

建议书中应提供云平台基础设施运行维护中各类技术文件和记录表格的样本。

## 维护服务计划

表 5-2维护计划表

| 检查项目 | 检查内容 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T月 | T+1月 | T+2月 | T+3月 | T+4月 | T+5月 | T+6月 | T+7月 | T+8月 | T+9月 | T+10月 | T+11月 |
| 电气检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压配电系统 | 1、外观检查 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  | 2、安装检测 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
|  | 3、功能试验 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 变压器 | 1、外观检查 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统 | 1、外观检查 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| UPS | 1、外观检查 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄电池 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列头柜 | 1、外观检查 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油发电机组 | 1、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 暖通检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷水机组 | 1、外观检查 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 2、设备清洁 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 冷却塔 | 1、外观检查 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 2、设备清洁 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 新风及动力楼空调系统 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2、设备清洁 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 房间、列间空调 | 1、外观检查 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 2、设备清洁 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 消防检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警和消防联动控制系统检测 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防自动喷水灭火系统检测 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统检测 | 1、外观检查 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘系统与防火门检测 | 1、外观检查 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 通风排烟系统检测 | 1、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示灯检测 | 1、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 2、安装检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 3、功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 电气防火安全检测 | 临时用电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 只检测变电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 防雷检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接闪及下引线 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器常规测试 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、SPD的压敏电压、漏电流测试 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器的标称电流、残压测试 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水塔（冷却塔） | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、等电位连接导体的防腐措施及腐蚀度。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留电气接地 | 1、电气预留接地端子的接地电阻值； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电气预留端子的防腐措施及腐蚀度。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯接地 | 1、电梯机座或电梯电气预留端子的接地电阻值； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电梯电气预留端子的防腐措施及腐蚀度。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 1、接地连接线的接地电阻值； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、接地线的材料、规格、连接工艺； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、接地干线的材料、规格、连接工艺。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属旗杆接地 | 1、外观检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、电位连接及接地阻值测试等 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电接地体 | 1、静电接地体的接地电阻值。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、静电夹导线的截面积、过渡电阻值。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输油、输气管道 | 1、管道连接口的跨接及过渡电阻值； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、输油、输气管道的弯头、阀门或法兰盘等接口的过渡电阻值； |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、法兰盘的防雷等电位连接。 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 服务实施进度要求

- 本项目总服务期12个月以内，实施进度要求如下：

图 5-1实施进度要求图

- 中标方应提交项目服务工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购方协调与配合的事项，并经采购方审核、批准。

- 采购方有权监督和管理本项目的运维管理、日常监控巡检、预防性维护等各项工作，中标方必须接受并服从采购方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

- 中标方在项目服务实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对故障、问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

- 中标方在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购方提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标方承担。

- 中标方应提供切实可行的实施进度计划，至少需要包括进度计划、里程碑、交付成果、人员安排和应急计划(方案)等。

# 服务承诺和培训

## 服务承诺

1.在系统发生故障的情况下，中标方承诺一般故障响应时限不超过30分钟，处理时限（个别业务中断风险排除）不超过120分钟；严重故障响应，响应时限不超过10分钟，一经确认，立刻上报，自故障发生到上报机房负责人时限不得超过15分钟，处理时限（相关风险排除、中断业务恢复）不超过48小时；重大故障响应，需立即响应，一经确认，立刻上报；处理时限需由甲乙双方协商决定；紧急事件，如接到机房监控出现严重告警、火警，电力告警、某关键服务器故障、网络关键设备故障导致网络瘫痪等，造成大面积影响的必须立即采取实际性措施进行抢修维护，直到故障排除为止。

2.中标方应详细说明为本工程所设置的服务机构及人员构成情况。

3.中标方须指定本工程的总负责人和项目经理，提供总负责人、技术负责人和项目经理手机联络方式，并24小时开机。总负责人必须是中标方副总级别(或相当于副总级别)以上人员。

4.中标方提供的运行维护服务至少包括以下内容：

(1)与采购方共同完成日常维护和系统管理；

(2)相关的系统检测、跟踪、监控、优化、更新等技术服务；

(3)中标方应自行提供维护工具。

5.中标方应在建议书中详细说明各项售后服务的范围、程度和费用。

6.故障处理程序

(1)中标方应根据项目的实际运行情况提供一套完整的故障处理程序，包括故障管理、故障处理流程、故障申报、故障处理、故障跟踪、修复验证、故障处理反馈、故障记录备案等。

(2)中标方不能以任何理由拒绝采购方的故障申告请求，中标方必须对采购方的故障申告请求作出即时的、明确的答复，并应完全承担由于中标方的拒绝而引起的相应后果。

(3)中标方应在服务方案建议书中根据可能影响系统运行的紧急故障、重要故障、一般故障等进行故障的分级定义，故障级别划分必需满足采购方对故障确认时限与恢复时限的处理。

(4)对于超时诊断(即在限时内不能对设备故障确诊)，中标方应有明确的故障上报程序直至故障确诊并排除故障为止。

(5)中标方分配处理故障的系统工程师应在30分钟内对故障申告实现响应，并与采购方故障申报人取得联系。

(6)中标方系统工程师必须将故障的处理步骤、描述和解决方案记录在故障处理系统中，现场服务结束后，工程师填写维护实施报告。

(7)中标方应在故障修复时限内完成故障处理。对于无法在规定时限内恢复故障的，应提出应急方案，并经采购方认可后实施应急方案，保障系统正常运行。

(8)对于硬件故障，中标方工程师处理硬件更换时，应负责跟踪硬件更换、响应情况，并在故障记录系统中填写相应的记录、描述等。

(9)当采购方系统出现系统软件故障时，中标方在收到采购方明确电话或书面传真的故障申告后，应在规定的软件故障恢复时限内完成故障恢复。对于无法在规定时限内恢复故障的应提出应急方案，并在故障恢复时限内取得采购方认可后负责完成应急方案的实施。

(10)故障恢复必需由采购方书面确认后，方可结束故障处理全过程。

(11)在系统发生严重故障的情况下，中标方能否承诺比采购方规定时限内以更快的时间赶赴现场，并在采购方规定时限内以更快的时间排除故障。如有，将斟情加分。

(12)中标方对所有的维护工作都需要提交书面报告，并加盖公章和维护工程师签字确认，采购方对中标方提交的维护记录进行保管和存档。

7.中标方未能按规定履行承诺的，采购方有权另找第三方进行提供维护服务，其费用由中标方承担。

8.投标人应视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的维护服务承诺。

9.中标方应当根据要求派遣服务工程师驻于采购方现场，参与项目的全面服务工作，按采购方正常作息时间上班。该工程师应具有相应的技术服务经验，并提供相应的专业资格证明文件供采购方考察及认可。

10.当中标方人员发生变动时，需提前15天通知采购方。中标方的新人员名单须由双方共同确认，在未确认前，原人员必须继续承担相应职责。

## 培训

- 中标方提供的培训应包括运维团队人员培训和业主单位管理人员培训等。

- 中标方应对采购方系统管理人员进行全面的数据库与系统管理、设备故障处理、日常维护等培训工作。当系统出现一般性维护问题时，采购方系统管理人员应能简单诊断和处理。

- 中标方应对采购方及有关部门的系统管理人员进行日常运维知识培训，使系统管理人员能够熟悉各种运维知识。

- 培训教材应主要使用简体中文，辅以英文；为进行有效的技术交流，所有培训教员必须具备熟练的中文会话和书写能力。中标方应提供培训用的系统使用文档、操作手册、演示PPT等培训材料。

- 中标方对系统管理人员的培训内容应包括运维管理要点、运维事件处理流程、风险防控，基础设备应急处理操作、基本维护知识等内容，至少包括以下培训项目：

表 5-3培训项目

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理要点培训 | 运维管理要点培训 |
| 2 | 运维事件处理流程培训 | 运维事件处理流程培训 |
| 3 | 基础设备应急处理操作培训 | 基础设备应急处理操作培训 |
| 4 | 基本维护知识培训 | 基本维护知识培训 |

### 培训课程

运维团队培训包括但不限于以下课程，业主单位管理人员选择性参与或从其中选择重要课程组织专题培训。

#### 运维体系与架构培训

- 数据中心基础设施主要架构

- 如何看待数据中心运维

- 数据中心运维所面临的一些关键问题

- 数据中心运维的主要内容

  - 数据中心运维的主要目标

  - 数据中心运维的策略

  - 数据中心运维的主要内容

- 例行操作

  - 监控

    - 预防性检查

    - 常规作业

  - 响应支持

    - 故障及应急处理

  - 优化改善

    - 适应性改进

    - 增强性改进

    - 预防性改进

  - 咨询评估

- 数据中心运维的相关标准

  - IS02000

  - ITIL

  - ISO27001

  - UPTIME M&O

- 数据中心运维的流程、制度、规范

  - 通用管理制度

  - 流程

  - 规范

  - 操作指导书

#### 数据中心各系统运维管理培训

- 高压供配电系统

  - 35kV、10kV变配电系统

  - 供电系统的方式选择

  - 高压系统的操作

  - 高压变配电设备的管理

  - 高压变配电设备的维护

- 低压供电系统

  - 根据投资规模及负载性质配备油机

  - 市电←→油机互备方式

  - 柴油发电机组

  - 建议与案例

  - 低压配电设备的管理

  - 低压配电设备的维护

- 接地系统

- UPS不间断电源供电系统

  - UPS的作用

  - UPS的基本组成和工作原理

  - UPS的选型

  - UPS冗余和容错方式的选择

  - 大型UPS对场地、环境的要求

  - 电缆的选择和接线

  - 大型 UPS 的测试

  - UPS设备的管理

  - UPS设备的维护与关键值校正

- 蓄电池组

  - UPS 用蓄电池容量的选择

  - 蓄电池的温度及储藏特性

  - UPS用蓄电池使用的注意事项

  - 免维护铅酸蓄电池常用测试仪表

- 机房内配电系统

  - 照明及消防供电的配置

  - 负载计算经验公式

  - 列头柜选型及注意事项

  - 机房专用插座

- 安全用电

  - 用电安全管理

  - 电力室应配备的仪表和工具

  - 节能提高PUE值

- 机房空调及新风系统

  - 机房空调系统原理

  - 机房空调室内机的维护

  - 机房空调室外机的维护

- 机房消防系统

- 综合布线系统规划设计

  - 综合布线的概述

  - 综合布线所遵循相关标准

  - 综合布线系统组成

  - 综合布线系统的运营管理

- 机房监控系统

  - 监控系统主要组成部分及功能

    - 视频监控系统

    - 入侵检测系统

    - 门禁管理系统

    - 环境监控系统

  - 监控系统在运营管理中的定位

  - 监控系统在运营管理中的应用

  - 监控系统在运营管理中常遇到的问题

# 技术文件及交付物

- 中标方应提供运行维护所需的运行、维护及管理有关的全套文件，并在建议书中列出所提供的书面技术资料详细清单。

- 交付物至少应包括：

中标方应提供本规范书第4.2.1.1.3章节运维体系交付清单中所要求的全部文档资料，包括管理手册、管理指南、操作流程、操作表单等。

- 中标方提供的各类文档，名词术语应一致，并给出名词术语解释。

- 中标方提供的技术文件应用中文或英文，培训教材和服务过程的管理和技术文档均应使用中文。

# 其它

- 中标方应提供服务时所需的技术资料，中标方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

- 在服务期间，采购方有权派出技术人员参加，中标方有义务对其进行指导。

- 中标方应向采购方进行技术交底。

- 双方对运维服务过程中所开发的运维系统工具及可执行代码、技术文档等研究开发成果共有知识产权，采购方拥有二次开发权。未经采购方许可，中标方不得将相关采购方资料提供给第三方。